ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Нормативы по энергопотреблению и теплозащите

TCH 23-349-2003 СО

Дата введения 2004-01-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ Самарской государственной архитектурно-строительной академией (Вытчиков Ю.С., Бакрунов Г.А.); Негосударственным образовательным учреждением "Институт строительства и архитектуры", г. Самара (Репекто В.В.); Самарским региональным отделением Российского общества инженеров строительства (Евсеев Л.Д.), ЦЭНЭФ, г. Москва (Матросов Ю.А.); НИИ строительной физики, г. Москва (Матросов Ю.А., Бутовский И.Н., Климова Г.К.); Обществом по защите природных ресурсов, г. Москва (Гольдштейн Д.Б.); Томским государственным архитектурно-строительным университетом (Семенюк П.Н.).

2 ПОДГОТОВЛЕНЫ И ПРЕДСТАВЛЕНЫ Главным управлением архитектуры и градостроительства Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области.

3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1.01.2004 г. распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области от 18.08.03 № 335-р;

4 ВВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ

5 СОГЛАСОВАНЫ: Главным управлением архитектуры и градостроительства;

Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства;

Главным управлением по капитальному строительству Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области;

ГУП "Центр государственной вневедомственной экспертизы".

6 ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Госстроем России, письмо от 09.03.2004 № 9-29/269

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные строительные нормы по энергетической эффективности жилых и общественных зданий разработаны по заданию Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с целью эффективного использования энергии, расходуемой на отопление зданий при обеспечении комфортных условий пребывания в них людей.

Нормы разработаны на основании Закона Российской Федерации "Об энергосбережении" № 28-ФЗ от 3.04.96 г., Постановления Правительства РФ № 1087 от 2 ноября 1995 г. "О неотложных мерах по энергосбережению", Указа Президента РФ № 472 от 07 мая 1995 г. "Основные направления энергетической политики Российской Федерации на период до 2010 года" и Федеральной целевой программы "Энергосбережение России", принятой Постановлением Правительства РФ № 80 от 24 января 1998 г., и в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов: СНиП 23-01, СНиП 23-02, СНиП 31-01, СНиП 31-02, СНиП 41-02, ГОСТ 30494, ГОСТ 31166, ГОСТ 31167, ГОСТ 31168 и СП 23-101, и обеспечивают согласно этим требованиям снижение уровня энергопотребления на отопление зданий не менее чем на 20 % по сравнению с требованиями СНиП II-3 до 2000 г.

Требования настоящего нормативного документа преследуют цель проектирования жилых зданий и зданий общественного назначения с эффективным использованием энергии путем выявления суммарного эффекта энергосбережения от использования архитектурных, строительных и инженерных решений, направленных на экономию энергетических ресурсов.

Нормативы в настоящих нормах установлены из условий энергосбережения согласно СНиП 23-02, учитывают особенности базы стройиндустрии Самарской области, местной промышленности стройматериалов, систем теплоснабжения и типологии проектных решений для массового жилищно-гражданского строительства.

В нормах заложена возможность поэтапного повышения уровня тепловой защиты зданий в будущем, в том числе с учетом возможностей областной строительной индустрии и рационального (эффективного) использования выпускаемой продукции.

При разработке настоящих норм использованы Московские городские нормы TCH 23-304 г. Москвы (МГСН 2.01-99), TCH 23-308 Московской области, TCH 23-316 Томской области и Типовые строительные нормы по теплозащите зданий для регионов РФ "Энергетическая эффективность в зданиях", разработанные ЦЭНЭФ, НИИСФ и Обществом по защите природных ресурсов, а также СП 23-101.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Нормы должны соблюдаться (за исключением случаев, оговоренных в п.1.4) на территории Самарской области при проектировании новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых отапливаемых жилых зданий (многоквартирных и одноквартирных) и зданий общественного назначения (дошкольных, домов-интернатов, общеобразовательных, лечебных учреждений и поликлиник, офисов) с нормируемой температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха. Допускается положения настоящих норм использовать при проектировании административно-бытовых зданий промпредприятий и зданий с размещенными в них производствами бытового назначения.

1.2 Нормы обязательны для применения юридическими лицами (кроме случаев, оговоренных в п.1.4) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, принадлежности и государственности, гражданами (физическими лицами), занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющими индивидуальное строительство, а также иностранными юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области проектирования и строительства на территории Самарской области, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

1.3 Нормы устанавливают обязательные минимальные требования по теплозащите зданий, исходя из условий по снижению их энергопотребления, соблюдению допустимых санитарно-гигиенических показателей, противопожарных требований и оптимальных параметров микроклимата.

При проектировании зданий рекомендуется применять более высокие требования в соответствии с классификацией энергоэффективности согласно п.4.6.5, устанавливаемые конкретным заказчиком и направленные на достижение более высокого энергосберегающего эффекта.

В этом случае в соответствии с классом энергетической эффективности здания следует снижать нормируемые значения, установленные в таблицах 5 и 6, в пределах соответствующих интервалов отклонений выбранного класса энергетической эффективности.

1.4 Нормы не распространяются на:

мобильные (передвижные) жилые здания и временные здания и сооружения, которые находятся на одном месте не более двух отопительных сезонов;

надувные оболочки, палатки и шатры;

здания и сооружения, отапливаемые сезонно не более четырех месяцев в году;

малоэтажные одноквартирные рубленые деревянные дома со стенами из бревен или бруса при площади отапливаемых помещений не более 60 м2, а также на однокомнатные пристройки к этим домам;

объекты, строительство которых начато по проектной документации, разработанной и утвержденной до момента ввода в действие настоящих норм.

На объекты, по которым на момент ввода в действие настоящих норм утверждена проектно-сметная документация не ранее 1 января 2000 г., решение о выполнении требований данных норм следует принимать органами администрации Самарской области или заказчиком.

Возможность применения настоящих норм для реконструкции и капитального ремонта зданий, имеющих архитектурно-историческое значение, определяется специально уполномоченными органами охраны историко-культурного наследия в каждом конкретном случае.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах использованы ссылки на нормативные документы в соответствии с приложением А.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем нормативном документе применены термины с соответствующими определениями, приведенные в приложении Б.

4 ТЕПЛОЗАЩИТА ЗДАНИЙ

4.1 Общие положения

4.1.1 Выбор теплозащитных свойств здания следует осуществлять по одному из двух альтернативных подходов:

потребительскому, когда теплозащитные свойства определяются по нормативному значению удельного расхода тепловой энергии на отопление здания в целом или его отдельных замкнутых объемов - блок-секций, пристроек и прочего;

предписывающему, когда нормативные требования предъявляются к отдельным элементам теплозащиты здания.

Выбор подхода разрешается осуществлять заказчику и проектной организации.

4.1.2 При выборе потребительского подхода теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 4.3 настоящих норм.

4.1.3 Расчетная величина удельного расхода тепловой энергии на отопление здания, определяемая согласно подразделу 4.5 настоящих норм, может быть снижена за счет:

изменения объемно-планировочных решений, обеспечивающих наименьшую площадь наружных ограждений, уменьшение числа наружных углов, увеличение ширины зданий, а также использования ориентации и рациональной компоновки многосекционных зданий; предварительный выбор объемно-планировочных решений жилых и общественных зданий рекомендуется осуществлять с учетом приложения В;

снижения площади световых проемов зданий до минимально необходимой по требованиям естественной освещенности;

использования эффективных теплоизоляционных материалов и рационального расположения их в ограждающих конструкциях, обеспечивающих более высокую теплотехническую однородность и эксплуатационную надежность наружных ограждений;

повышения степени уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов наружных ограждений с обеспечением контролируемого воздухообмена помещений;

повышения эффективности авторегулирования систем обеспечения микроклимата, применения эффективных видов отопительных приборов и более рационального их расположения;

выбора более эффективных систем теплоснабжения;

утилизации тепла удаляемого внутреннего воздуха и поступающей в помещение солнечной радиации.

4.1.4 При выборе предписывающего подхода теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 4.4 настоящих норм.

4.1.5 При вариантном проектировании с использованием одного из двух подходов, указанных в п.4.1.1, выбор окончательного проектного решения следует выполнять на основе сравнения вариантов с различными конструктивными, объемно-планировочными и инженерными решениями по наименьшему значению удельного расхода тепловой энергии на отопление здания, определяемому согласно подразделу 4.5 настоящих норм.

4.1.6 При разработке проекта здания следует составлять энергетический паспорт здания, согласно СНиП 23-02 и разделу 6 настоящих норм, характеризующий его уровень теплозащиты и энергетическое качество и доказывающий соответствие проекта здания требованиям данного нормативного документа.

4.2 Исходные данные для проектирования теплозащиты

4.2.1 Среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период , °C и расчетную температуру наружного воздуха в холодный период года text, °C, принимаемую равной средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, следует принимать согласно СНиП 23-01 и в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Клима- тическая зона | Города, населенные пункты, районы | Расчетные температуры наружного воздуха, °C |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наиболее холодной пятидневки, text | Средняя за отопительный период для зданий, |
|  |  |  | Жилых, общеобразовательных учреждений и других, кроме перечисленных в графе 5 | Поликлиники лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | г. Самара | -28 | -5,5 | -4,5 |
|  | п. Безенчук |  |  |  |
|  | Районы: |  |  |  |
| I | Безенчукский, Волжский, Красноармейский, Пестравский, Приволжский, Сызранский, Хворостянский, Шигонский | -29 | -5,6 | -4,7 |
|  | п. Авангард |  |  |  |
|  | Районы: |  |  |  |
| II | Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Кинельский, Красноярский, Нефтегорский, Ставропольский | -30 | -6,1 | -5,1 |
|  | с. Красное Поселение |  |  |  |
| III | Районы: | -30 | -5,7 | -4,9 |
|  | Богатовский, Борский, Елховский |  |  |  |
|  | г. Серноводск |  |  |  |
|  | Районы: |  |  |  |
| IV | Исаклинский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский | -31 | -5,9 | -4,9 |
|  | с. Клявлино |  |  |  |
|  | Районы: |  |  |  |
| V | Камышлинский, Клявлинский, Черно-Вершинский, Шенталинский | -31 | -6,0 | -5,0 |

4.2.2 Расчетные оптимальные параметры внутреннего воздуха помещений зданий следует принимать согласно ГОСТ 30494 для соответствующих типов зданий и в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Здания | Параметры, принимаемые в соответствии с ГОСТ 30494 для теплотехнических расчетов ограждающих конструкций |
| --- | --- |
|  | Температура воздуха внутри здания, tint, C° | Относительная влажность внутри здания, (int, % | Температура точки росы, td, °C |
| Жилые, общеобразовательные и другие общественные, кроме перечисленных ниже | 21 (20) | 55 | 11,6 (10,7) |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 21 | 55 | 11,6 |
| Детские дошкольные учреждения | 22 | 50 | 11,1 |
| Примечания. 1) Цифры в скобках относятся к климатическим зонам 1 и 2. 2) Для общественных зданий, не указанных в таблице 2, температуру воздуха внутри зданий tint, относительную влажность воздуха (int и соответствующую им температуру точки росы следует принимать согласно ГОСТ 30494 и нормам проектирования соответствующих зданий. |

4.2.3 Градусо-сутки отопительного периода Dd, °C·сут следует принимать в соответствии с TCH 23-346 и согласно таблице 3.

Таблица 3

| Клима- тическая зона | Города, населенные пункты, районы | Градусо-сутки Dd, °С·сут / Продолжительность отопительного периода Zht, сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилые, школьные и другие общественные здания, кроме перечисленных в графах 4 и 5 | Поликлиники, лечебные учреждения, дома-интернаты | Здания дошкольных учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | г. Самара | 5126/201 | 5483/213 | 5698/215 |
|  | п. Безенчук |  |  |  |
|  | Районы: |  |  |  |
| I | Безенчукский, Волжский, Красноармейский, Пестравский, Приволжский, Сызранский, Хворостянский, Шигонский | 5120/200 | 5474/213 | 5687/213 |
|  | п. Авангард |  |  |  |
|  | Районы: |  |  |  |
| II | Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Кинельский, Красноярский, Нефтегорский, Ставропольский | 5246/201 | 5612/215 | 5827/215 |
|  | с. Красное Поселение |  |  |  |
|  | Районы: |  |  |  |
| III | Богатовский, Борский, Елховский | 5554/208 | 5724/221 | 5945/221 |
|  | г. Серноводск |  |  |  |
|  | Районы: |  |  |  |
| IV | Исаклинский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский | 5488/204 | 5672/219 | 6091/219 |
|  | с. Клявлино |  |  |  |
|  | Районы: |  |  |  |
| V | Камышлинский, Клявлинский, Черно-Вершинский, Шенталинский | 5751/213 | 5928/228 | 6156/228 |

4.2.4 Среднюю за отопительный период величину суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности различной ориентации при действительных условиях облачности I, МДж/м2, следует принимать по таблице 4.

Таблица 4

| Города, населенные пункты, районы | Средняя величина солнечной радиации при действительных условиях облачности I, МДж/м2 за отопительный период |
| --- | --- |
|  | На горизонтальную поверхность | На вертикальную поверхность с ориентацией на |
|  |  | С | СВ/СЗ | В/3 | ЮВ/ЮЗ | Ю |
| Все пункты Самарской области следует принимать по данным пункта Самара | 1229 | 614 | 681 | 954 | 1388 | 1598 |

4.2.5 При определении сопротивления паропроницанию многослойных ограждающих конструкций согласно СНиП 23-02 значения среднемесячных и годовых температур наружного воздуха и среднемесячное и годовое парциальное давление водяного пара принимать по TCH 23-346.

Примечание. В тексте данного нормативного документа согласно ГОСТ 25898 применен термин "парциальное давление водяного пара" вместо термина "упругость водяного пара".

4.2.6 При проектировании теплозащиты используются следующие расчетные показатели строительных материалов конструкций (по приложениям СП 23-101):

коэффициент теплопроводности (, Вт/(м·°С);

коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м2·°С);

удельная теплоемкость (в сухом состоянии) co, кДж/(кг·°С);

коэффициент паропроницаемости (, мг/(м·ч·Па) или сопротивление паропроницанию Rvr, м2·ч·Па/мг;

воздухопроницаемость G, кг/(м2·ч) или сопротивление воздухопроницанию Ra, м2·ч·Па/кг или м2·ч/кг (для окон и балконных дверей при (p = 10 Па);

коэффициент поглощения солнечной радиации наружной поверхностью ограждения (o.

Примечания. 1) Расчетные показатели эффективных теплоизоляционных материалов (минераловатных, стекловолокнистых и полимерных), а также материалов, не приведенных в СП 23-101, следует принимать согласно результатам теплотехнических испытаний по методике СП 23-101, полученных аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями с учетом расчетного массового отношения влаги в материале, приведенных для соответствующего материала в СП 23-101. Значения теплотехнических характеристик основных полимерных теплоизоляционных материалов, применяемых в Самарской области, приведены в приложении Г.

2) Показатели пожарной опасности эффективных теплоизоляционных материалов, не имеющих сертификата пожарной безопасности и протоколов натурных огневых испытаний, следует принимать согласно результатам испытаний, проведенных органами ГПС МЧС РФ или другими аккредитованными лабораториями.

4.2.7 При расчетах теплоэнергетических параметров здания согласно подразделу 4.5 следует руководствоваться следующими правилами.

4.2.7.1 Отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в том числе мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах внутренних отделанных поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При этом площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в площадь этажа. Площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов следует включать в отапливаемую площадь здания.

В отапливаемую площадь здания не включается площадь технических этажей, неотапливаемого подвала (подполья), а также чердака или его части, не занятой под мансарду.

4.2.7.2 При определении площади мансардного этажа учитывается площадь этого этажа с высотой до наклонного потолка 1,2 м при наклоне 30° к горизонту; 0,8 м - при 45...60°; не ограничивается при наклоне 60° и более. Площадь измеряется на уровне пола.

4.2.7.3 Площадь жилых помещений здания подсчитывается как сумма площадей всех жилых комнат.

4.2.7.4 Отапливаемый объем здания определяется как произведение площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола нижнего отапливаемого этажа до поверхности потолка верхнего этажа.

При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем определяется как объем пространства, ограниченного внутренними поверхностями наружных ограждений (стен, покрытия или чердачного перекрытия, цокольного перекрытия).

Для определения объема воздуха, заполняющего здание, отапливаемый объем умножается на коэффициент 0,85.

4.2.7.5 Площадь наружных ограждающих конструкций определяется по внутренним размерам здания. Общая площадь наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) определяется как произведение периметра наружных стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания, измеряемую от поверхности пола нижнего отапливаемого этажа до поверхности потолка верхнего этажа. Площади внутренних откосов оконных и дверных проемов определяются отдельно. Суммарная площадь окон определяется по размерам проемов в свету. Площадь наружных стен (непрозрачной части) определяется как разность общей площади наружных стен и площади окон.

4.2.7.6 Площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия, чердачного и цокольного перекрытий) определяется как площадь этажа здания (в пределах внутренних поверхностей наружных стен).

При наклонных поверхностях потолков последнего этажа площадь покрытия, чердачного перекрытия определяются как площадь внутренней поверхности потолка.

4.3 Требования по теплозащите здания в целом - потребительский подход

4.3.1 Проект здания следует разрабатывать на основе требуемой величины удельного расхода тепловой энергии на отопление проектируемого здания , кДж/(м2·°C·сут) [кДж/(м3·°С·сут)] согласно п.4.3.2. Выбор величин приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов теплозащиты зданий следует начинать с требуемых значений, приведенных в СНиП 23-02 при значениях градусо-суток по таблице 3, и в соответствии с 4.3.4. Процесс теплотехнического проектирования ограждающих конструкций до удовлетворения требования 4.3.2 рекомендуется осуществлять согласно подразделу 4.6. Если в результате расчета удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется меньше нормируемого значения, то разрешается снижение сопротивления теплопередаче отдельных элементов теплозащиты по сравнению с нормируемым (но не ниже минимально допустимых значений согласно 4.3.3 настоящих норм, и с учетом соблюдения требования невыпадения конденсата в соответствии с п.4.3.8) до значений, когда расчетный удельный расход энергии достигнет нормируемого.

4.3.2 Расчетный удельный (на 1 м2 отапливаемой площади здания [или на 1 м3 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление проектируемого здания , кДж/(м2·°C·сут) [кДж/(м3·°С·сут)], должен быть меньше или равен нормируемому значению , кДж/(м2·°С·сут) [кДж/(м3·°С·сут)], и определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания и типа, эффективности и метода регулирования используемой системы отопления до удовлетворения условия

( ,                                                                 (1)

где  - расчетный удельный расход тепловой энергии системой отопления проектируемого здания, кДж/(м2·°C·сут) [кДж/(м3·°C·сут)], определяемый согласно подразделу 4.5;

- нормируемый удельный расход тепловой энергии системой отопления проектируемого здания, кДж/(м2·°C·сут) [кДж/(м3·°C·сут)], определяемый для различных типов жилых и общественных зданий:

при подключении их к системам централизованного теплоснабжения согласно таблице 5 для жилых одноквартирных домов или таблице 6 для остальных зданий, указанных в п.1.1;

при подключении здания к системам децентрализованного теплоснабжения - умножением величины, определяемой согласно таблице 5 для жилых одноквартирных домов или таблице 6 для остальных зданий, поименованных в п.1.1, на коэффициент (, рассчитываемый по формуле

,                                                               (2)

где (dec - расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и децентрализованного теплоснабжения, определяемый согласно подразделу 8.3;

- расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и централизованного теплоснабжения, определяемый согласно подразделу 8.3.

Таблица 5

| Отапливаемая площадь домов, м2 | Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных , кДж/(м2·°C·сут) в зависимости от этажности не более |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - | - |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |

Таблица 6

| Типы зданий | Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых многоквартирных и общественных зданий , кДж/(м2·°C·сут) [кДж/(м3·°С·сут)] в зависимости от этажности зданий не более |
| --- | --- |
|  | 1...3 | 4...5 | 6...7 | 8...9 | 10...11 | 12 и выше |
| Жилые, гостиницы, общежития | По табл. 6 | 85 [31] 4-этажные дома одноквартирные и блокированные по таблице 6 | 80 [29] | 76[27,5] | 72 [26] | 70 [25] |
| Общественные, кроме перечисленных в позициях 3, 4 и 5 таблицы | [42], [38], [36] соответственно нарастанию этажности | [32] | [31] | [29,5] | [28] | - |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [34], [33], [32] соответственно нарастанию этажности | [31] | [30] | [29] | [28] | - |
| Дошкольные учреждения | [45] | - | - | - | - | - |
| Сервисного обслуживания | [23], [22], [21] соответственно нарастанию этажности | [20] | [20] | - | - | - |
| Административного назначения (офисы) | [36], [34], [33] соответственно нарастанию этажности | [27] | [24] | [22] | [20] | [20] |

4.3.3 Минимально допустимое сопротивление теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций , м2·°C/Вт должно быть не менее значений, определяемых по формуле (3) для стен жилых и общественных зданий, либо по формуле (4) - для остальных ограждающих конструкций

(3)

(4)

где  - нормируемые значения сопротивлений теплопередаче, приведенные в СНиП 23-02 и градусо-суток по таблице 3 настоящих норм, м2·°C/Вт.

4.3.4 Нормируемое сопротивление теплопередаче внутренних ограждающих конструкций при разности расчетных температур воздуха между помещениями 6 °C и выше следует принимать согласно СНиП 23-02; для техподполий, а также в неотапливаемых лестничных клетках жилых многоэтажных зданий с применением поквартирных систем теплоснабжения температуру воздуха внутри этих помещений следует принимать по расчету теплового баланса, но не менее плюс 2 °С для техподполий и плюс 5 °С для неотапливаемых лестничных клеток при расчетных условиях.

4.3.5 Нормируемое сопротивление теплопередаче  светопрозрачных конструкций и наружных дверей жилых зданий следует принимать:

для окон, балконных дверей и витражей 0,534 м2·°C/Вт (для глухой части балконных дверей не менее 0,81 м2·°С/Вт);

для входных дверей в квартиры, расположенные выше первого этажа 0,54 м2·°C/Вт;

для входных дверей в одноквартирные и многоэтажные здания и квартиры, расположенные на первых этажах многоэтажных зданий, а также ворот для хранения автомобилей в жилых зданиях 1,2 м2·°C/Вт.

Нормируемое сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций общественных зданий , м2·°C/Вт, следует принимать: для окон общеобразовательных учреждений - 0,534; лечебных учреждений - 0,562; дошкольных учреждений - 0,578; для зенитных фонарей общеобразовательных учреждений - 0,47, лечебных учреждений - 0,481, дошкольных учреждений - 0,487; для наружных дверей - согласно СНиП 23-02.

4.3.6 Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачных и светопрозрачных ограждающих конструкций  должно быть не менее нормируемого сопротивления теплопередаче , определяемого согласно пп. 4.3.3 и 4.3.4 соответственно.

Приведенное сопротивление теплопередаче  для наружных стен следует рассчитывать для фасада здания или для одного промежуточного этажа с учетом откосов проемов без учета их заполнений с проверкой условия 4.3.8 на участках в зонах теплопроводных включений. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом, следует определять согласно СНиП 41-01. Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций (окон, балконных дверей, фонарей), а также дверей определяется на основании данных сертификационных испытаний, проведенных лабораториями, аккредитованными Госстроем РФ; при отсутствии результатов сертификационных испытаний допускается принимать значения согласно СП 23-101.

4.3.7 Нормируемое сопротивление стен техподполий (с разводкой в них трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения) следует определять, исходя из расчета теплового баланса согласно СП 23-101 при условии обеспечения расчетной температуры воздуха в подвале не менее плюс 2 °С.

4.3.8 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха, принимаемой согласно таблице 2. Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий должна быть не ниже +3 °С при расчетных условиях.

4.3.9 Расчетную температуру воздуха в теплом чердаке, техподполье и остекленной лоджии или балконе следует определять на основе расчета теплового баланса в соответствии с СП 23-101.

4.3.10 Воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий  должна быть не более нормативных значений , указанных в СНиП 23-02.

4.3.11 Нормируемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций , м2·ч·Па/кг следует определять согласно СНиП 23-02 и указаний п.4.6.3.

4.3.12 Нормируемое сопротивление паропроницанию наружных ограждающих конструкций следует определять согласно СНиП 23-02.

4.3.13 Поверхность пола жилых и общественных зданий должна иметь показатель теплоусвоения Yf, Bт/(м2·°C) не более нормативных величин, указанных в СНиП 23-02.

4.3.14 Суммарная площадь светопроемов окон жилых зданий должна быть не более 18 % от суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен, если приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций  меньше 0,56 м2·°С/Вт и не более 25 %, если  светопрозрачных конструкций 0,56 м2·°С/Вт и более. При определении этого соотношения в суммарную площадь непрозрачных конструкций следует включать все продольные и торцевые стены.

Площадь светопроемов зенитных фонарей не должна превышать 15 % площади пола освещаемых помещений, мансардных окон – 10 %.

4.4 Поэлементные требования к теплозащите ограждающих конструкций - предписывающий подход

4.4.1 Наружные ограждающие конструкции здания согласно предписывающему подходу должны удовлетворять следующим требованиям по:

приведенному сопротивлению теплопередаче в соответствии с п.4.4.2;

минимальным допустимым температурам внутренней поверхности в соответствии с п.4.3.8;

максимально допустимой воздухопроницаемости отдельных конструкций ограждений в соответствии с п.4.3.10.

Процесс теплотехнического проектирования ограждающих конструкций до удовлетворения требования п.4.4.2 рекомендуется осуществлять согласно подразделу 4.6.

4.4.2 Приведенное сопротивление теплопередаче  для ограждающих конструкций должно быть не менее:

- значений, приведенных в СНиП 23-02 для градусо-суток по таблице 3 для наружных непрозрачных ограждающих конструкций в зависимости от вида здания и помещения (включая здания и помещения с влажным или мокрым режимом); для чердачных перекрытий теплых чердаков и перекрытий над техподпольями с температурой воздуха в них tc большей text, но меньшей tint эти значения следует умножать на коэффициент n, определяемый по формуле

n = (tint - tc) / (tint - text),                                                           (5)

где text, tint - то же, что и 4.2.1 и 4.2.2;

- значений, приведенных в 4.3.5 для светопрозрачных конструкций и входных дверей.

Приведенное сопротивление теплопередаче  ограждающих конструкций следует определять согласно указаниям 4.3.6 с проверкой условия 4.3.8 на участках в зонах теплопроводных включений.

Примечание. Допускается применение конструкций наружных стен с приведенным сопротивлением теплопередаче (за исключением светопрозрачных) не более, чем на 5 % ниже указанного в таблице 4 СНиП 23-02, при обязательном увеличении сопротивления теплопередаче наружных горизонтальных ограждений с тем, чтобы приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи совокупности горизонтальных и вертикальных наружных ограждений, определяемый по формуле (12), был не выше значения , определяемого по той же формуле на основании требований к ограждающим конструкциям согласно СНиП 23-02.

4.4.3 Нормируемое сопротивление воздухопроницанию и паропроницанию ограждающих конструкций, а также показатель теплоусвоения пола следует определять согласно пп. 4.3.10-4.3.13 соответственно.

4.4.4 Площадь светопрозрачных ограждающих конструкций следует определять в соответствии с п.4.3.14.

4.4.5 Методика теплофизического расчета многослойных строительных ограждающих конструкций приведена в приложении Е.

4.5 Теплоэнергетические параметры

4.5.1 Показатель компактности здания , 1/м следует определять по формуле

,                                                              (6)

где  - общая площадь наружных ограждающих конструкций, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и перекрытие пола нижних отапливаемых помещений, м2;

Vh - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м3.

Расчетный показатель компактности здания , 1/м, для жилых зданий (домов) как правило, не должен превышать следующих значений:

0,25 - для зданий 16 этажей и выше;

0,29 - для зданий от 10 до 15 этажей включительно;

0,32 - для зданий от 6 до 9 этажей включительно;

0,36 - для 5-этажных зданий;

0,43 - для 4-этажных зданий;

0,54 - для 3-этажных зданий;

0,61; 0,54; 0,46 - соответственно для двух-, трех- и четырехэтажных блокированных и секционных домов;

0,9 - для двухэтажных и одноэтажных домов с мансардой;

1,1 - для одноэтажных домов.

4.5.2 Расчетный удельный расход тепловой энергии системой отопления здания за сутки отопительного периода , кДж/(м2·°C·сут) [кДж/(м3·°С·сут)], следует определять по формулам

или                                                                         (7)

,

где  - расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, определяемый согласно п.4.5.3, МДж;

Ah - отапливаемая площадь здания, м2;

Vh - то же, что и в формуле (6), м3;

Dd - количество градусо-суток отопительного периода, определяемое согласно п. 4.2.3, °С·сут.

4.5.3 Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода , МДж следует определять по формуле:

,                                                 (8)

где Qh - общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции, МДж, определяемые по формуле

,                                                    (9)

где Km - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2·°С), определяемый по формуле

,                                                           (10)

где  - приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2·°С), определяемый по формуле

,                   (11)

где ( - коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери, связанные с ориентацией ограждений по сторонам горизонта, с ограждениями угловых помещений, с поступлением холодного воздуха через входы в здание: для жилых зданий ( = 1,13, для прочих зданий ( = 1,1;

Aw, AF, Aed, Ac, Af - площадь соответственно стен с учетом площади откосов оконных и дверных проемов, заполнений светопроемов (окон, фонарей), наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, полов по грунту, м2;

, , , ,  - приведенное сопротивление теплопередаче соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей), наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, м2·°C/Вт; полов по грунту, исходя из разделения их на зоны со значениями сопротивления теплопередаче согласно СНиП 41-01;

n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху согласно СНиП 23-02 и 4.4.2;

- то же, что и в формуле (6);

- условный (инфильтрационный) коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2·°С), определяемый по формуле

,                                          (12)

где c - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С);

na - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч-1, принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий: для жилых зданий, исходя из удельного нормативного расхода воздуха 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений, произведение na · (v · Vh принимают равным 3Ar, где Ar - площадь жилых помещений, м2; для общеобразовательных учреждений - 16...20 м3/ч на 1 чел.; в дошкольных учреждениях - 1,5 ч-1, в больницах - 2 ч-1.

В общественных зданиях, функционирующих не круглосуточно, среднесуточная кратность воздухообмена определяется по формуле

,                                             (13)

где zw - продолжительность рабочего времени в учреждении, ч;

- кратность воздухообмена в рабочее время, ч-1, согласно СНиП 2.08.02 для учебных заведений, поликлиник и других учреждений, функционирующих в рабочем режиме неполные сутки, принимается равной 0,5 ч-1 в нерабочее время;

(v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать (v = 0,85;

Vh - то же, что в формуле (6), м3;

- средняя плотность наружного воздуха за отопительный период, кг/м3:

,                                                      (14)

где  - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С, определяемая по таблице 1;

k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0,7 для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 - для окон и балконных дверей с двумя раздельными переплетами и 1,0 - для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами, со стеклопакетами, при устройстве приточных клапанов и открытых проемов;

- то же, что в формуле (6);

Qint - бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж, определяемые по формуле

Qint = 0,0864 qint · zht · Al,                                                      (15)

где qint - величина бытовых тепловыделений на 1 м2 полезной площади (площади жилых помещений) здания, Вт/м2, принимаемая по расчету, но не менее 10 Вт/м2 для жилых зданий; для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по проектному числу людей (90 Вт/чел.), от освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/м2) с учетом рабочих часов в сутках;

zht - средняя продолжительность отопительного периода, сут, принимаемая по таблице 3;

Al - для жилых зданий - площадь жилых помещений и кухонь; для общественных и административных зданий - полезная площадь здания, м2, определяемая согласно СНиП 2.08.02 как сумма площадей всех помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов;

Qs - теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям, определяемые по формуле

,                      (16)

где (F, (scy - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных следует принимать по таблице 7;

Таблица 7

| Тип переплета | Значения коэффициентов затенения светового проема (F и (scy соответственно окон и зенитных фонарей |
| --- | --- |
|  | в деревянных или ПХВ переплетах | в металлических переплетах |
| Одинарный | 0,80 | 0,90 |
| Спаренный | 0,75 | 0,85 |
| Раздельный | 0,65 | 0,80 |
| Раздельно-спаренный | 0,50 | 0,70 |

kF, kscy - коэффициенты относительного проникания солнечной радиации соответственно для светопропускающих заполнений окон и зенитных фонарей, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных следует принимать по таблице 8; мансардные окна с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более следует считать как вертикальные окна, с углом наклона менее 45° - как зенитные фонари;

Таблица 8

| Количество слоев остекления (в т.ч.в стеклопакетах) | Значения коэффициентов относительного проникания солнечной радиации kF и kscy, соответственно окон и зенитных фонарей |
| --- | --- |
|  | из обычного стекла | с теплоотражающим покрытием |
| Два | 0,9 | 0,57 |
| Три | 0,83 | 0,57 |
| Четыре | 0,77 | 0,5 |

AF1, AF2, AF3, AF4 - площадь светопроемов фасадов здания, соответственно ориентированных по четырем направлениям, м2;

Примечание. Для промежуточных направлений величину солнечной радиации следует определять по интерполяции.

Ascy - площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м2;

I1, I2, I3, I4 - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированные по четырем фасадам здания, МДж/м2, принимается по таблице 4;

Ihor - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м2, принимается по таблице 4;

v - коэффициент, учитывающий способность ограждающих конструкций помещений зданий аккумулировать или отдавать тепло; рекомендуемое значение v = 0,8;

( - коэффициент эффективности авторегулирования подачи тепла в системах отопления; рекомендуемые значения:

( = 1,0 - в однотрубной системе с термостатами и с пофасадным авторегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой;

( = 0,95 - в двухтрубной системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе;

( = 0,9 - в однотрубной системе с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе или в однотрубной системе без термостатов и с пофасадным авторегулированием на вводе, а также в двухтрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;

( = 0,85 - в однотрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;

( = 0,7 - в системе без термостатов и с центральным авторегулированием на вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха;

( = 0,5 - в системе без термостатов и без авторегулирования на вводе - регулирование центральное в ЦТП или котельной;

(h - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов и дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения: для многосекционных и протяженных зданий (h =1,13, для зданий башенного типа (h = 1,11.

4.6 Процедура выбора уровня теплозащиты

4.6.1 Выбор уровня теплозащиты здания в целом (по потребительскому подходу) выполняют в нижеприведенной последовательности.

а) Выбирают климатические параметры согласно подразделу 4.2.

б) Выбирают параметры воздуха внутри здания в соответствии с ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002, согласно подразделу 4.2 и назначению здания.

в) Разрабатывают объемно-планировочные и компоновочные решения здания, рассчитывают его геометрические размеры и показатель компактности , добиваясь выполнения условия п.4.5.1.

г) Определяют согласно подразделу 4.3 нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания  в зависимости от типа здания, его этажности и системы его теплоснабжения; при этом в случае подключения здания к децентрализованной системе теплоснабжения определяют коэффициент ( согласно проектным данным и указаниям раздела 3 и корректируют требуемое значение удельного расхода тепловой энергии.

д) Подбирают сопротивления теплопередаче  ограждающих конструкций (стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий техподполий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот) согласно подразделу 4.3 и рассчитывают приведенные сопротивления теплопередаче  этих ограждающих конструкций, добиваясь выполнения условия  ( .

е) Назначают нормируемый воздухообмен согласно СНиП 2.08.01, СНиП 2.08.02 и другим нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений.

ж) Проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований приложения В.

з) Рассчитывают согласно подразделу 4.5 удельный расход тепловой энергии на отопление здания  и сравнивают его с нормируемым значением . Расчет заканчивают в случае, если расчетное значение меньше нормируемого на 5 % или равно требуемому.

и) Если расчетное значение  больше требуемого  или меньше более чем на 5 %, то осуществляют перебор вариантов до достижения предыдущего условия. При этом используют следующие возможности:

изменение объемно-планировочного решения здания (размеров и формы);

понижение (или повышение) уровня теплозащиты отдельных ограждений здания;

выбор более эффективных систем теплоснабжения, а также отопления и вентиляции и способов их регулирования;

комбинирование предыдущих вариантов при использовании принципа взаимозаменяемости.

4.6.2 Выбор уровня теплозащиты здания на основе поэлементных требований выполняют в нижеприведенной последовательности.

а) Начинают проектирование согласно позициям (а - в) п.4.6.1.

б) Определяют согласно подразделу 4.3 нормируемое сопротивление теплопередаче  ограждающих конструкций (наружных стен, покрытий, чердачных и цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот).

в) Разрабатывают или выбирают конструктивные решения наружных ограждений; при этом определяют их приведенное сопротивление теплопередаче , добиваясь выполнения условия  ( .

г) Проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований приложения В.

д) Рассчитывают удельный расход системой отопления здания  согласно подразделу 4.5.

е) Проверку условия согласно формуле (1) в этом случае производить не следует.

4.6.3 Светопрозрачные ограждающие конструкции следует подбирать по следующей методике.

а) Нормируемое сопротивление теплопередаче  светопрозрачных конструкций следует устанавливать согласно п.4.3.5. При этом выбор светопрозрачной конструкции следует осуществлять по значению приведенного сопротивления теплопередаче , полученному в результате сертификационных испытаний, выполненных аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями. Если приведенное сопротивление теплопередаче выбранной светопрозрачной конструкции  больше или равно , то эта конструкция удовлетворяет требованиям норм.

б) При отсутствии сертифицированных данных допускается использовать при проектировании значения , приведенные в МДС 56-1-2000. Значения  в этом приложении даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема ( равно 0,75. При использовании светопрозрачных конструкций с другими значениями ( следует корректировать значение  следующим образом: для конструкций с деревянными или пластмассовыми переплетами при каждом увеличении ( на величину 0,1 следует уменьшать значение  на 5 % и наоборот - при каждом уменьшении ( на величину 0,1 следует увеличить значение  на 5 %.

в) При проверке требования по обеспечению минимальной температуры на внутренней поверхности (int светопрозрачных ограждений и их несветопрозрачных элементов температуру (int следует определять согласно п.4.3.8. Если в результате расчета окажется, что условия п.4.3.8 нарушены при расчетных условиях, то следует выбрать другое конструктивное решение заполнения светопроема с целью обеспечения этих требований.

г) Требуемое сопротивление воздухопроницанию , м2·ч/кг, светопрозрачных конструкций следует определять по формуле

,                                                  (17)

где Gn - нормативная воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м2·ч), принимаемая по СНиП 23-02 при (p = 10 Па;

(p - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности светопрозрачной конструкции, Па, определяемая согласно СНиП 23-02, (po = 10 Па - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности светопрозрачной конструкции, при которой определялась воздухопроницаемость сертифицируемого образца.

д) Сопротивление воздухопроницанию выбранного типа светопрозрачной конструкции Ra, м2·ч/кг, определяют по формуле

,                                                  (18)

где Gs - воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м2·ч/кг), при (p = 10 Па, полученная в результате сертификационных испытаний;

n - показатель режима фильтрации светопрозрачной конструкции, полученный в результате сертификационных испытаний.

е) В случае Ra (  выбранная светопрозрачная конструкция удовлетворяет требованиям СНиП 23-02 по сопротивлению воздухопроницанию.

В случае Ra <  необходимо заменить светопрозрачную конструкцию и проводить расчеты по формуле (18) до удовлетворения требований СНиП 23-02.

4.6.4 Проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований СНиП 23-02 по паропроницаемости, обеспечивая, при необходимости, конструктивными изменениями выполнение этих требований.

4.6.5 Определяют класс энергетической эффективности здания в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| Класс энергоэффективности здания | Отклонения от нормативного удельного расхода тепловой энергии здания, % |
| --- | --- |
| При проектировании эксплуатации новых и реконструируемых зданий |
| A - "Очень высокий" | Менее минус 51 |
| B - "Высокий" | От минус 10 до минус 50 |
| C - "Нормальный" | От плюс 5 до минус 9 |
| При эксплуатации новых и реконструированных зданий |
| D - "Пониженный" | От плюс 6 до плюс 25 |
| При эксплуатации существующих зданий |
| E - "Низкий" | От плюс 26 до плюс 75 |
| F - "Очень низкий" | Более 76 |

4.7 Требования при капитальном ремонте и реконструкции

(модернизации)

4.7.1 Повышение энергетической эффективности при капитальном ремонте, реконструкции (модернизации), расширении и функциональном переназначении помещений (далее по тексту реконструкции) существующих зданий, за исключением случаев, предусмотренных п.1.4, следует выполнять в соответствии с требованиями п.4.7.2 и учетом требований ВСН 58-88(р) и ВСН 61-89(р). При частичной реконструкции здания (в том числе при изменении габаритов здания за счет пристраиваемых и надстраиваемых объемов) требования настоящих норм распространяются на изменяемую часть здания.

4.7.2 Требования настоящих норм считаются выполненными, если расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление существующего здания или его изменяемой части, определяемое согласно п.4.7.3, не превышает 10 % от величин, установленных в п.4.3.2, либо фактическое приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций здания составляет не менее 90 % от значений, установленных в СНиП 23-02.

4.7.3 Проект реконструкции зданий следует разрабатывать согласно подразделу 4.3, либо подразделу 4.4 настоящих норм. При этом для существующего здания по данным проекта или натурных обследований следует определить расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление, следуя подразделу 4.5 настоящих норм, рассматривая влияние отдельных составляющих на тепловой баланс и выделяя элементы теплозащиты, где происходят наибольшие потери тепловой энергии. Затем для выбранных элементов теплозащиты и системы отопления и теплоснабжения следует разработать конструктивные и инженерные решения, обеспечивающие нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания согласно подразделу 4.5. При выборе технических решений рекомендуется следовать указаниям обязательного приложения В.

4.7.4 Расчетная величина удельного расхода тепловой энергии на отопление здания может быть снижена, следуя указаниям п.4.1.3.

4.7.5 Выбор мероприятий по повышению теплозащиты при реконструкции зданий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения проектных решений увеличения или замены теплозащиты отдельных видов ограждающих конструкций здания (чердачных и цокольных перекрытий, торцевых стен, стен фасада, светопрозрачных конструкций и прочих), начиная с повышения эксплуатационных качеств с более дешевых вариантов. Если при увеличении теплозащиты этих видов ограждающих конструкций не удается достигнуть нормируемого значения удельного энергопотребления согласно п.4.7.3, то следует дополнительно применять другие более дорогие варианты утепления, замены или комбинации вариантов до достижения указанного требования.

4.7.6 При замене светопрозрачных конструкций на энергоэффективные следует предусматривать дополнительные мероприятия с целью обеспечения нормируемого воздухообмена.

4.7.7 При разработке конструктивных решений по увеличению теплозащиты непрозрачных ограждающих конструкций следует руководствоваться указаниями приложения В настоящих норм и, при необходимости, предусматривать пароизоляционные слои в соответствии с требованиями СНиП 23-02.

4.7.8 При надстройке здания дополнительным этажом (этажами) и выборе объемно-планировочного решения рекомендуется с энергетической точки зрения применять мансардные этажи, расходующие на 30-40 % меньше энергии на отопление, чем этажи с вертикальными стенами при одинаковой отапливаемой площади.

5 КОНТРОЛЬ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1 Контроль теплотехнических и энергетических показателей при проектировании и экспертизе раздела проекта "Энергоэффективность" зданий на их соответствие настоящим нормам следует осуществлять с помощью энергетического паспорта согласно разделу 6.

5.2 Контроль фактического удельного расхода энергии на отопление эксплуатируемого здания следует осуществлять эксплуатирующей организацией при наличии в здании стационарного теплосчетчика по его показаниям путем периодических замеров не реже одного раза в месяц в течение отопительного периода с занесением этих данных в специальный журнал. В этот же журнал следует заносить осредненные данные температур наружного воздуха за тот же период измерений. При отсутствии в здании теплосчетчика контроль фактического удельного расхода энергии на отопление следует осуществлять с помощью переносных приборов.

5.3 Контроль теплотехнических и теплофизических показателей, указанный в пп. 5.4-5.6, следует выполнять в случае присвоения зданию класса энергоэффективности D, E и F согласно п.5.7.

5.4 Контроль теплотехнических показателей при эксплуатации зданий и оценка соответствия теплозащиты здания и отдельных его элементов настоящим нормам следует осуществлять путем экспериментального определения основных показателей, указанных в п.5.5, на основе государственных стандартов на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом. При несоответствии фактических показателей проектным значениям следует разрабатывать мероприятия по устранению дефектов.

5.5 Определение теплофизических показателей (теплопроводности, теплоусвоения, влажности, сорбционных характеристик, паропроницаемости, водопоглощения, морозостойкости) материалов теплозащиты производится в соответствии с требованиями государственных стандартов: ГОСТ 7025, ГОСТ 7076, ГОСТ 17177, ГОСТ 21718, ГОСТ 23250, ГОСТ 24816, ГОСТ 25609, ГОСТ 25898, ГОСТ 30256, ГОСТ 30290.

5.6 Определение теплотехнических характеристик (сопротивления теплопередаче и воздухопроницанию, теплоустойчивости, теплотехнической однородности) отдельных конструктивных элементов теплозащиты выполняют в натурных условиях, либо в лабораторных условиях в климатических камерах, а также методами математического моделирования температурных полей на ЭВМ, согласно требованиям следующих стандартов: ГОСТ 25380, ГОСТ 25891, ГОСТ 26253, ГОСТ 26254, ГОСТ 26602.1, ГОСТ 26602.2, ГОСТ 26629.

5.7 Класс энергоэффективности эксплуатируемого здания присваивается по данным контроля фактического удельного расхода энергии на отопление этого здания после гарантийного периода, установленного ВСН 58-88(р). Присвоение класса энергоэффективности здания производится по величине отклонения удельного расхода энергии на отопление здания  (полученного в результате замеров согласно п.5.2 и приведенного к расчетным условиям) от нормативного значения в соответствии с таблицей 9.

5.8 При приемке зданий в эксплуатацию следует осуществлять согласно ГОСТ 26629 тепловизионный контроль качества тепловой защиты здания с целью обнаружения скрытых дефектов и их устранения.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ ЗДАНИЯ

6.1 Общая часть

6.1.1 Энергетический паспорт здания предназначен для подтверждения соответствия показателей энергосбережения и энергетической эффективности здания по теплотехническим и энергетическим критериям, установленным СНиП 23-02, СП 23-101 и в настоящем документе, путем использования его показателей в процессе разработки проектной и технической документации, при экспертизе проекта, Госэнергонадзоре, при приемке здания в эксплуатацию, при осуществлении функций инспекцией Госархстройнадзора (ГАСН) и контроле фактических показателей при эксплуатации здания.

6.1.2 Энергетический паспорт заполняется при разработке проектов новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых зданий, при приемке здания в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации построенных зданий. С его помощью обеспечивается последовательный контроль качества при проектировании, строительстве и эксплуатации здания.

6.2 Основные положения

6.2.1 Энергетический паспорт здания следует заполнять:

а) на стадии разработки проекта и на стадии привязки к условиям конкретной площадки (проектной организацией за счет средств заказчика);

б) на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию (проектной организацией за счет строительной организации на основе анализа отступлений от первоначального проекта, допущенных при строительстве здания). При этом учитываются:

данные технической документации (исполнительные чертежи, акты на скрытые работы, паспорта, справки, предоставляемые приемочными комиссиями и прочее);

изменения, вносившиеся в проект и санкционированные (согласованные) отступления от проекта в период строительства;

итоги текущих и целевых проверок соблюдения теплотехнических характеристик объекта и инженерных систем техническим и авторским надзором, ГАСН, рабочей комиссией и др.

В случае необходимости (несогласованное отступление от проекта, отсутствие необходимой технической документации, серьезный брак) заказчик и органы Госархстройнадзора (ГАСН) вправе потребовать проведения экспертизы, включая натурные испытания ограждающих конструкций;

в) на стадии эксплуатации в соответствии с п.6.2.4 и после годичной эксплуатации здания за счет эксплуатирующей организации. Включение эксплуатируемого здания в список на заполнение энергетического паспорта, анализ заполненного паспорта и принятие решения о необходимых мероприятиях производится в порядке, определяемом постановлением Администрации Самарской области.

6.2.2 Для существующих зданий теплоэнергетический паспорт здания разрабатывается по заданиям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда и зданий общественного назначения. При этом на здания, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, энергетические паспорта здания составляются на основе материалов бюро технической инвентаризации, натурных технических обследований и измерений.

6.2.3 Для жилых многоквартирных зданий с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в нижних этажах энергетические паспорта следует составлять раздельно по жилой части и каждому встроенно-пристроенному нежилому блоку; для нежилых помещений, встроенных в первый этаж жилых зданий и не выходящих за проекцию жилой части здания, энергетический паспорт составляется как для одного здания.

6.2.4 Контроль качества и соответствие теплозащиты зданий и отдельных его элементов действующим нормам осуществляется путем определения теплотехнических и энергетических показателей эксплуатируемых зданий в соответствии с разделом 5.

6.2.5 Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта проекта здания несет проектная организация, осуществляющая его заполнение в процессе проектирования, или организация, оформляющая энергетический паспорт эксплуатируемого здания.

6.2.6 Энергетический паспорт здания не предназначен для расчетов за коммунальные и другие услуги, оказываемые владельцам зданий, квартиросъемщикам и владельцам квартир.

6.2.7 Энергетический паспорт следует составлять в 4 экземплярах. Один экземпляр должен храниться в проектной организации, второй, заполняемый на стадии разработки проекта при привязке к условиям конкретной площадки, представляется в органы ГАСН одновременно с документами, необходимыми для получения разрешения на ведение строительно-монтажных работ, третий экземпляр, заполняемый на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию, передается заказчику, в дальнейшем - собственнику здания, четвертый - организации, эксплуатирующей здание.

6.3 Состав показателей энергетического паспорта

6.3.1 Энергетический паспорт здания должен содержать следующие сведения:

- общая информация о проекте;

- расчетные условия, устанавливаемые согласно подразделу 4.2;

- функциональное назначение и тип здания;

- объемно-планировочные и компоновочные параметры здания;

- расчетные энергетические показатели здания, в том числе теплотехнические показатели и энергетические показатели;

- сопоставление с нормативными требованиями;

- рекомендации по повышению энергетической эффективности здания;

- результаты измерения энергопотребления и уровня теплозащиты здания после годичного периода его эксплуатации;

- установление категории энергоэффективности здания согласно разделу 4.

6.3.2 Внутренние и наружные расчетные условия должны содержать сведения о расчетной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха, расчетной температуре наружного воздуха, градусо-сутках и продолжительности отопительного периода. Нормируемые величины следует принимать согласно СНиП 23-01, ГОСТ 30494, настоящим нормам и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений.

6.3.3 Здания следует различать:

по функциональному назначению - жилые и общественные (отдельно стоящие или пристраиваемые к другим зданиям);

по типу - малоэтажные до трех этажей включительно и многоэтажные;

по конструктивным решениям - крупнопанельные железобетонные, монолитные, кирпичные, деревянные и др.

6.3.4 Объемно-планировочные и компоновочные параметры здания должны содержать данные о геометрических параметрах здания (отапливаемых объеме и площади здания, высоте этажей и количестве квартир для жилых зданий), о площадях помещений общественных зданий, площадях жилых помещений и кухонь жилых зданий, о площадях наружных ограждающих конструкций (стен, окон, балконных и входных дверей, покрытий, чердачных перекрытий и перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами, над и под эркерами, полов по грунту), определяемых согласно п.4.2.7, о коэффициентах остекленности фасада здания и компактности здания, сведения о компоновочных решениях.

6.3.5 Нормируемые теплотехнические и энергетические показатели должны содержать данные о нормируемом сопротивлении теплопередаче и воздухопроницаемости наружных ограждающих конструкций (стен, окон и балконных дверей, покрытий, чердачных перекрытий, перекрытий над проездами и эркерами, перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, входных дверей и ворот), о нормируемом удельном расходе тепловой энергии системами отопления и теплоснабжения здания. Нормируемые величины следует принимать согласно СНиП 23-02 и настоящим нормам.

6.3.6 Расчетные теплотехнические показатели здания должны содержать данные о приведенном сопротивлении теплопередаче и сопротивлении воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций (стен по продольным фасадам и торцевых стен, окон и наружных дверей, покрытий, чердачных перекрытий, фонарей, перекрытий над проездами и эркерами, перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, входных дверей и ворот), о приведенном трансмиссионном и условном (инфильтрационном), а также общем коэффициенте теплопередачи здания.

6.3.7 Расчетные энергетические показатели здания должны содержать данные о потребности тепловой энергии на отопление здания за отопительный период и об удельном расходе тепловой энергии на отопление на один м2 отапливаемой площади (или на один м3 отапливаемого объема) здания, приходящемся на одни градусо-сутки.

6.3.8 Результаты измерений теплотехнических и энергетических показателей согласно подразделу 4.6 должны содержать данные о фактических значениях величин, поименованных в пп. 6.3.5-6.3.7. Результаты фактических измерений должны быть приведены к расчетным условиям.

6.3.9 Энергетический паспорт должен содержать сопоставление проектных и эксплуатационных показателей, поименованных в пп. 6.3.5-6.3.7, на соответствие их нормативным требованиям. По результатам измерений энергопотребления здания с учетом указаний п.6.3.8 следует установить категорию энергоэффективности согласно разделу 4.

6.3.10 Рекомендации по повышению энергоэффективности здания с указанием сроков их реализации следует разрабатывать на стадии эксплуатации здания в случае необходимости повышения категории энергоэффективности здания.

6.3.11 Форма и пример заполнения энергетического паспорта приведены в подразделе 6.4. Методика заполнения и пример расчета параметров энергетического паспорта приведены в приложении Ж.

6.4 Форма и пример заполнения энергетического паспорта здания

Объект строительства: девятиэтажное 3-секционное жилое здание (2 торцевые секции и одна рядовая). Общее количество квартир - 108. Стены здания - железобетонные с утеплителем из пенополистирола, окна - с трехслойным остеклением в раздельно-спаренных деревянных переплетах. Чердак - теплый, покрытие - трехслойные железобетонные плиты с утеплителем из пенополистирола. Подвал - с разводкой трубопроводов. Здание подключено к централизованной системе теплоснабжения.

Место строительства: г. Самара.

Общая информация о проекте

|  | Дата заполнения (число, м-ц, год) |
| --- | --- |
| Адрес здания | г. Самара, ул. Красноармейская, 104 |
| Разработчик проекта | Самаражилпроект |
| Адрес и телефон разработчика | г. Самара, ул. Некрасовская, т. (8462) 32-04-17 |
| Шифр проекта | 4805 |

Расчетные условия

|  | Наименование расчетных параметров | Обозначения | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчетная температура внутреннего воздуха | tin | °C | 20 |
| 2. | Расчетная температура наружного воздуха | text | °C | -28 |
| 3. | Расчетная температура теплого чердака |  | °C | 14 |
| 4. | Расчетная температура теплого подвала |  | °C | 2 |
| 5. | Продолжительность отопительного периода | zht | сут | 201 |
| 6. | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | °C | -5,5 |
| 7. | Градусо-сутки отопительного периода | Dd | °C·сут | 5126 |

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания

| 8. | Назначение | жилое здание |
| --- | --- | --- |
| 9. | Размещение в застройке | отдельно стоящее |
| 10. | Тип | 9-этажное, трехсекционное |
| 11. | Конструктивное решение | монолитное, железобетонное |

| № | Показатель | Обозначение показателя | Размерность показателя | Нормативное значение показателя | Расчетное (проектное) значение показателя | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объемно-планировочные параметры здания |
| 12. | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания |  | м2 | - | 5395 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | стен | Aw | м2 | - | 3152 |  |
|  | окон | AF | м2 | - | 694 |  |
|  | входных дверей | Aed | м2 | - | 9 |  |
|  | покрытия (конструкции теплого чердака) | Ac | м2 | - | 770 |  |
|  | перекрытия 1 этажа (над теплым подвалом) | Af | м2 |  | 770 |  |
| 13. | Отапливаемая площадь здания | Ah | м2 | - | 5256 |  |
| 14. | Площадь жилых помещений | Al | м2 | - | 3416 |  |
| 15. | Отапливаемый объем | Vh | м3 | - | 18480 |  |
| 16. | Коэффициент остекленности фасада здания | p |  | 0,18 | 0,18 |  |
| 17. | Показатель компактности здания |  | м-1 | 0,32 | 0,29 |  |
| Энергетические показатели |
| Теплотехнические показатели |
| 18. | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: |  |  |  |  |  |
|  | стен |  | м2·°С/Вт | 3,19 | 2,6 |  |
|  | окон |  | м2·°С/Вт | 0,534 | 0,56 |  |
|  | входных дверей |  | м2·°С/Вт | 1,2 | 1,2 |  |
|  | Покрытия (конструкции теплого чердака) |  | м2·°С/Вт | 4,76 | 4,76 |  |
|  | перекрытия 1 этажа (над теплым подвалом) |  | м2·°С/Вт | 1,58 | 1,03 |  |
| 19. | Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания |  | Вт/(м2·°С) | - | 0,577 |  |
| 20. | Кратность воздухообмена | na | ч-1 | 0,652 | 0,652 |  |
| 21. | Приведенный (условный) инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания |  | Вт/(м2·°С) | - | 0,561 |  |
| 22. | Общий коэффициент теплопередачи здания | Km | Вт/(м2·°С) | - | 1,138 |  |
| Теплоэнергетические показатели |
| 23. | Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период | Qh | МДж | - | 2716716 |  |
| 24. | Удельные бытовые тепловыделения | qint | Вт/м2 | не менее 10 | 12 |  |
| 25. | Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период | Qint | МДж | - | 711863 |  |
| 26. | Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период | Qs | МДж | - | 297946 |  |
| 27. | Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период |  | МДж | - | 2157004 |  |
| 28. | Удельный расход тепловой энергии на отопление здания |  | кДж/(м2·°С·сут) | - | 80 |  |
| Сопоставление с нормативными требованиями |
| 30. | Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты |  | - | 0,5 |
| 31. | Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы децентрализованного теплоснабжения здания от источника теплоты | (dec | - | 0,5 |
| 32. | Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания |  | кДж/(м2·°С·сут) | 80 |
| 33. | Соответствует ли здание нормативному требованию | - | - | Да |
| 34. | Класс энергоэффективности здания | - | - | С - "Нормальная" |
| Рекомендации по повышению энергетической эффективности |
| 35. | Рекомендуем: |
| 36. Паспорт заполнен |  |
| Организация |  |
| Адрес и телефон |  |
| Ответственный исполнитель |  |

7 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ"

7.1 Общие положения

7.1.1 В состав проектной документации на жилые и общественные здания необходимо включать раздел "Энергоэффективность". В этом разделе должны быть представлены сводные показатели энергоэффективности проектных решений, предусмотренные соответствующими разделами проектной документации. Сводные показатели энергоэффективности должны быть сопоставлены с нормативными показателями данных норм.

7.1.2 При необходимости к разработке раздела "Энергоэффективность" заказчиком и проектировщиком привлекаются соответствующие специалисты и эксперты из других организаций.

7.2 Содержание раздела "Энергоэффективность"

7.2.1 Раздел "Энергоэффективность" включает в себя проектную документацию с принципиальными решениями (планы, разрезы, узлы и т.д.), энергетический паспорт здания и пояснительную записку с расчетами.

7.2.2 Пояснительная записка раздела должна содержать:

сведения о проектных решениях, направленных на повышение эффективности использования энергии:

описание технических решений ограждающих конструкций с расчетом приведенного сопротивления теплопередаче (за исключением светопрозрачных) с приложением протоколов теплотехнических испытаний, подтверждающих принятые расчетные теплофизические показатели строительных материалов, отличающихся от СНиП 23-02, и сертификата соответствия для светопрозрачных конструкций;

принятые виды пространства под нижним и над верхним этажами с указанием температур внутреннего воздуха, принятых для них в расчетах, наличие мансардных этажей, используемых для жилья, тамбуров, входных дверей, вестибюлей, остекления лоджий;

принятые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сведения о наличии приборов учета и регулирования, обеспечивающих эффективное использование энергии;

специальные приемы повышения энергоэффективности здания, в том числе устройства по пассивному использованию солнечной энергии, системы утилизации тепла вытяжного воздуха, теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих в холодных подвалах, применение тепловых насосов и прочее;

информацию о выборе и размещении источников теплоснабжения для объекта.

В необходимых случаях приводится технико-экономическое обоснование энергоснабжения от автономных источников вместо централизованных.

8 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ

8.1 Теплоснабжение зданий

8.1.1 Теплоснабжение зданий может осуществляться:

а) системой распределительных трубопроводов, подключаемых непосредственно к городским тепловым сетям;

б) системой распределительных трубопроводов, подключаемых к центральным тепловым пунктам (ЦТП);

в) от автономных для каждого здания (секций) котельных;

г) от автономных квартирных источников тепла.

Выбор технического решения осуществляется на основании технико-экономического сопоставления вариантов, технических условий или технического задания на проектирование.

8.1.2 Общественные здания, располагающиеся в микрорайонах, обслуживаемых от ЦТП, с тепловой нагрузкой на вентиляцию, превышающей тепловую нагрузку на отопление (школы, поликлиники, универсамы, кинотеатры, предприятия коммунально-бытового назначения) и отдельные здания, этажность которых существенно отличается от этажности остальных зданий, как правило, подключаются непосредственно к распределительным трубопроводам городских сетей согласно п. 8.1.1.а.

8.1.3 При теплоснабжении по п. 8.1.1.а и п. 8.1.1.б в зданиях предусматривается устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). В индивидуальных тепловых пунктах для систем отопления предусматривается устройство автоматизированных узлов управления (АУУ).

8.1.4 В ИТП следует предусматривать установку оборудования, арматуры, приборов контроля, управления, посредством которых осуществляются:

нагрев и циркуляция воды, подаваемой в системы отопления; вентиляция и горячее водоснабжение;

преобразование вида теплоносителя или его параметров;

автоматическое поддержание температуры воды в системах горячего водоснабжения и отопления (на здание в целом или пофасадно по отопительному графику) и ограничение максимального расхода воды из тепловой сети;

контроль параметров теплоносителя;

регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления теплоты;

отключение систем потребления теплоты;

заполнение и подпитка систем потребления теплоты;

учет суммарных расходов теплоты и сетевой воды в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В ИТП в зависимости от конкретных условий могут осуществляться все перечисленные функции или только их часть.

8.1.5 В АУУ следует предусматривать оборудование, обеспечивающее:

насосное смешение теплоносителя из подающего и обратного трубопроводов тепловой сети с автоматическим регулированием температуры в подающем трубопроводе системы отопления (по отопительному графику) в зависимости от температуры наружного воздуха;

автоматическое регулирование перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах систем отопления;

учет расхода тепла в системах отопления.

8.1.6 Прокладки транзитных трубопроводов теплоснабжения по подвалам или техподпольям зданий допускаются при соответствующем обосновании. При этом не допускается подключение к ним секционных систем отопления. Вводы трубопроводов тепло- водоснабжения в зданиях следует, как правило, располагать наиболее близко друг от друга (в одном или смежных помещениях - узлах ввода).

8.1.7 В квартирах жилых домов следует предусматривать приборы учета холодной и горячей воды, а при проектировании поквартирных систем отопления и приборы учета расхода тепла на отопление.

8.1.8 Системы отопления встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, размещаемых в нижних этажах многоэтажных жилых зданий с ИТП, рекомендуется подключать к тепловым сетям отдельно от основной системы отопления.

На самостоятельных системах отопления, вентиляции и водоснабжения следует устанавливать приборы учета расхода тепла и воды.

8.2 Отопление зданий

8.2.1 Системы отопления зданий следует проектировать двухтрубными. В жилых домах следует применять поквартирную разводку, что позволит осуществить поквартирный учет тепловой энергии, потребляемой на отопление.

В случае, когда конструкция системы отопления не позволяет осуществлять поквартирный учет расхода тепла на отопление, на каждом отопительном приборе допускается установка приборов относительного измерения потребленного тепла электронного или другого типа. При этом установка теплосчетчика на систему отопления в целом на здание обязательна.

8.2.2 В системах отопления зданий, как правило, следует предусматривать автоматическое регулирование отопительных приборов путем установки термостатов. Допускается не предусматривать установку термостатов в помещениях лестнично-лифтовых узлов.

8.2.3 Системы отопления зданий подключаются к источникам теплоснабжения согласно п.8.1.1 и 8.1.3.

8.2.4 В многосекционных жилых зданиях следует предусматривать устройство ИТП (АУУ) с подключением к ним секционных систем отопления в количестве, необходимом для эффективного регулирования параметров теплоносителя и обеспечения расчетного гидравлического режима во внутренней системе отопления.

8.2.5 Циркуляционные насосы отопления, осуществляющие одновременно подмешивание воды (при зависимом присоединении), следует устанавливать, как правило, на обратном или подающем трубопроводах систем отопления, с учетом поддержания необходимого статического давления в системах отопления.

При необходимости снижения статического давления по сравнению с давлением в обратном трубопроводе сетевой воды, клапаны регуляторов температуры воды и перепада давлений устанавливаются на подающем трубопроводе сетевой воды. Для поддержания статического давления в системе равного давлению в подающем трубопроводе сетевой воды, клапаны регулятора температуры и перепада давления следует устанавливать на обратном трубопроводе сетевой воды, выполняя одновременно функции регулятора подпора.

8.2.6 В системах отопления с зависимым присоединением к тепловым сетям при установке насоса смешения на перемычке между подающим и обратным трубопроводами тепловой сети рекомендуется применять электродвигатель насоса с регулируемым приводом для поддержания заданного перепада давления между этими трубопроводами.

8.2.7 Для общественных зданий с периодическим пребыванием в них людей, в системах водяного отопления следует, как правило, предусматривать автоматическое снижение теплоотдачи системы отопления и выключения системы горячего водоснабжения в нерабочие часы, а также в выходные и праздничные дни.

8.2.8 Для аварийного периода, при сокращении источником отпуска тепла, следует предусматривать возможность автоматического прекращения подачи сетевой воды в водонагреватель второй ступени или полное отключение горячего водоснабжения.

8.3 Учет эффективности систем теплоснабжения

Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и централизованного теплоснабжения здания  определяется по формуле

,                                              (19)

где (1 - расчетный коэффициент теплопотерь в системах отопления здания;

(1 - расчетный коэффициент эффективности регулирования в системах отопления зданий;

(2 - расчетный коэффициент теплопотерь распределительных сетей и оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов;

(2 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов;

(3 - расчетный коэффициент теплопотерь магистральных тепловых сетей и оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до теплового или распределительного пункта;

(3 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до теплового или распределительного пункта;

(4 - расчетный коэффициент теплопотерь оборудования источника теплоснабжения;

(4 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования источника теплоснабжения.

Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и децентрализованного (поквартирной, индивидуальной и автономной системы) теплоснабжения здания (dec определяется по формуле

,                                                         (20)

где (1, (1, (4, (4 - то же, что в формуле (19).

Значения коэффициентов, входящих в формулы (19) и (20), следует принимать с учетом требований СНиП 41-01 и СНиП 41-02 и по осредненным за отопительный период данным проекта.

При отсутствии данных о системах теплоснабжения принимают равным:

= 0,5 - при подключении здания к существующей системе централизованного теплоснабжения;

(dec = 0,8 - при подключении здания к автономной крышной или модульной котельной на газе;

(dec = 0,85 при подключении к квартирным системам отопления с местными теплогенераторами на газе;

(dec = 0,35 - при стационарном электроотоплении;

(dec = 0,6 - при подключении здания к прочим системам теплоснабжения.

Приложение А

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

2. СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

3. СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

4. СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

5. СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы".

6. СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

7. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".

8. СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения".

9. СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные".

10. СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные".

11. СП 23-101-2000 "Проектирование тепловой защиты зданий".

12. TCH 23-304-99 г. Москвы (МГСН 2.01-99) "Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепло- водо- электроснабжению".

13. TCH 23-308-2000 Московской области (TCH НТП-99) "Нормы теплотехнического проектирования гражданских зданий с учетом энергосбережения".

14. TCH 23-316-2000 Томской области "Тепловая защита жилых и общественных зданий".

15. TCH 23-346-2003 Самарской области "Строительная климатология Самарской области".

16. ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости".

17. ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Методы определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме".

18. ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы контроля".

19. ГОСТ 21718-84 "Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности".

20. ГОСТ 23250-78 "Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости".

21. ГОСТ 24816-81 "Материалы строительные. Методы определения сорбционной влажности".

22. ГОСТ 25380-82 "Здания и сооружения. Метод измерения тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции".

23. ГОСТ 25609-83 "Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения".

24. ГОСТ 25891-83 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций".

25. ГОСТ 25898-83 "Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию".

26. ГОСТ 26253-84 "Здания и сооружения. Методы определения теплоустойчивости ограждающих конструкций".

27. ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций".

28. ГОСТ 26602.1-99 "Оконные и дверные блоки. Методы определения сопротивления теплопередаче".

29. ГОСТ 26602.2-99 "Оконные и дверные блоки. Методы определения воздухо- водопроницаемости".

30. ГОСТ 26629-85 "Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций".

31. ГОСТ 30256-94 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом".

32. ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".

33. ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия".

34. ГОСТ 31166-2003 "Конструкции ограждающие зданий и сооружений".

35. ГОСТ 31167-2003 "Здания и сооружения".

36. ГОСТ 31168-2003 "Здания жилые".

37. ВСН 58-88(р) "Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения".

38. ВСН 61-89(р) "Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проектирования".

39. СП 12-101-98 "Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю".

40. СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям".

Приложение Б

(обязательное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Таблица Б.1

| Термин | Обозначение | Характеристика термина | Размерность единицы величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А.1 Общие понятия |
| 1.1 Здание с эффективным использованием энергии |  | Здание и оборудование, использующие тепловую энергию для поддержания в здании нормируемых параметров, должны быть спроектированы и возведены таким образом, чтобы было обеспечено заданное энергосбережение, и чтобы здание и названное оборудование использовалось так, чтобы было обеспечено это энергосбережение. |  |
| 1.2 Тепловой режим здания | - | Совокупность всех факторов и процессов, определяющих микроклимат помещений здания. | - |
| 1.3 Теплозащита здания | - | Свойство оболочки здания сопротивляться переносу теплоты между помещениями и наружной средой, а также между помещениями с различной температурой воздуха. | - |
| 1.4 Энергетический паспорт здания | - | Документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики проектируемых и эксплуатируемых зданий и их ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов. | - |
| 1.5 Капитальный ремонт здания | - | Ремонт здания с целью приведения его эксплуатационных показателей в соответствии с действующими нормами на проектирование с заменой при необходимости его отдельных элементов, а также систем инженерного оборудования. | - |
| 1.6 Реконструкция (модернизация) здания | - | Комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных объемно-планировочных и технических показателей (строительного объема и общей площади здания, планировки помещений, назначения, вместимости, пропускной способности) в целях увеличения отапливаемой или полезной площади, улучшения условий пребывания и расширения эксплуатационных возможностей. |  |
| 1.7 Градусо-сутки | Dd | Показатель, представляющий собой температурно-временную характеристику района строительства здания и используемый для расчетов потребления топлива и отопительной нагрузки здания в течение отопительного периода. | °С·сут |
| 1.8 Коэффициент остекленности фасада здания | p | Отношение площади вертикального остекления к общей площади наружных стен. | - |
| 1.9 Показатель компактности здания |  | Отношение общей площади поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему. | 1/м |
| 1.10 Отапливаемая площадь здания | Ah | Суммарная площадь этажей (в т.ч. и мансардного, цокольного и подвального) здания, измеряемая в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь лестничных клеток и лифтовых шахт; для общественных зданий включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных залов. | м2 |
| 1.11 Площадь жилых помещений и кухонь | Al | Сумма площадей всех жилых комнат и кухонь. | м2 |
| 1.12 Расчетная площадь (для общественных зданий) | Al | Сумма площадей всех помещений здания, за исключением коридоров, лестничных клеток, помещений для размещения инженерного оборудования. | м2 |
| 1.13 Отапливаемый объем | Vh | Объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания (стен, покрытий, чердачных перекрытий), перекрытий пола первого этажа). | м3 |
| 1.14 Теплый чердак | - | Чердак, в пространство которого поступает воздух, удаляемый из помещений здания. | - |
| 1.15 Теплый подвал | - | Подвал, в котором размещаются трубопроводы отопления, водопровода и водоотведения, и в котором надо поддерживать положительную температуру воздуха. | - |
| 1.16 Холодный подвал | - | Подвал, в котором отсутствуют источники тепловыделения и пространство которого сообщается с наружным. | - |
| 1.17 Отапливаемый подвал | - | Подвал, в котором предусматриваются отопительные приборы для поддержания заданной температуры. | - |
| А.2 Показатели энергоэффективности |
| 2.1 Класс энергетической эффективности здания | A | Буквенное обозначение уровня энергетической эффективности здания, характеризуемого определенным интервалом значений удельного расхода тепловой энергии на отопление здания. | Очень высокий |
|  | B |  | Высокий |
|  | C |  | Нормальный |
|  | D |  | Пониженный |
|  | E |  | Низкий |
|  | F |  | Очень низкий |
| 2.2 Расход в тепловой энергии на отопление здания |  | Количество теплоты за отопительный период, необходимое для поддержания в здании нормируемых параметров теплового комфорта | МДж |
| 2.3 Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания |  | Количество теплоты, необходимое для поддержания в здании нормируемых параметров теплового комфорта, отнесенное к единице отапливаемой площади здания или его объему и градусо-суткам отопительного периода | кДж/(м2·°С·сут), кДж/(м3·°С·сут) |
| 2.4 Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания |  | Нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания | кДж/(м2·°С·сут), кДж/(м3·°С·сут) |
| 2.5 Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и централизованного теплоснабжения здания |  | Коэффициент, учитывающий потери в системах отопления и централизованного теплоснабжения здания и степень автоматизации регулирования их оборудования | - |
| 2.6 Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и децентрализованного теплоснабжения здания | hdec | Коэффициент, учитывающий потери в системах отопления и децентрализованного теплоснабжения здания и степень автоматизации регулирования их оборудования | - |

Приложение В

(рекомендуемое)

ВЫБОР

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ, АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НЕОБХОДИМУЮ ТЕПЛОЗАЩИТУ ЗДАНИЙ

В.1 В целях сокращения расхода теплоты на отопление зданий в холодный и переходный периоды года следует предусматривать:

а) объемно-планировочные решения, обеспечивающие наименьшую площадь наружных конструкций для зданий одинакового объема (широко-корпусные здания и т.д.), размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания;

б) блокирование зданий и проектирование мансардных этажей;

в) устройство тамбурных помещений за входными дверями в многоэтажных зданиях;

г) как правило, меридиональную или близкую к ней ориентацию продольного фасада здания;

д) рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов с предпочтением материалов меньшей теплопроводности и пожарной опасности;

е) конструктивные решения равноэффективных в теплотехническом отношении ограждающих конструкций, обеспечивающие их высокую теплотехническую однородность;

ж) эксплуатационно-надежную герметизацию стыковых соединений и швов наружных ограждающих конструкций и элементов, а также межквартирных ограждающих конструкций;

и) теплоизоляцию стен подвалов и технических подполий, где имеется разводка трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения;

к) размещение отопительных приборов под светопроемами и применение за ними теплоотражательной теплоизоляции.

В.2 При разработке объемно-планировочных решений следует избегать размещения окон по обеим наружным стенам угловых комнат. В ванных комнатах, не оборудованных системами механической приточно-вытяжной вентиляцией, проектировать окна не следует.

В.3 При проектировании теплозащиты зданий различного назначения следует применять, как правило, типовые конструкции, в том числе конструкции комплектной поставки, со стабильными теплоизоляционными свойствами, достигаемыми применением эффективных теплоизоляционных материалов с минимумом теплопроводных включений и стыковых соединений в сочетании с надежной гидроизоляцией, не допускающей проникновения влаги в жидкой фазе и максимально сокращающей проникновение водяных паров в толщу теплоизоляции. При выборе типа ограждающей конструкции следует учитывать класс функциональной пожарной опасности здания.

В.4 Для наружных ограждений рекомендуется предусматривать многослойные конструкции с применением эффективных теплоизоляционных материалов, располагаемых с наружной или внутренней стороны, а также в качестве промежуточного слоя.

В.5 Тепловую изоляцию наружных стен следует стремиться проектировать непрерывной в плоскости фасада здания. Такие элементы ограждений, как внутренние перегородки, колонны, балки, вентиляционные каналы и другие, не должны нарушать целостность слоя теплоизоляции. Воздуховоды, вентиляционные каналы и трубы, которые частично проходят в толще наружных ограждений, следует заглублять до теплой поверхности теплоизоляции. Следует обеспечить плотное примыкание теплоизоляции к сквозным теплопроводным включениям. При этом приведенное сопротивление теплопередаче конструкции с теплопроводными включениями должно быть не менее нормируемых величин согласно СНиП 23-02.

В.6 При наличии в конструкции теплозащиты теплопроводных включений необходимо учитывать следующее:

несквозные включения целесообразно располагать ближе к теплой стороне ограждения;

в сквозных, главным образом, металлических включениях (профилях, стержнях, болтах, оконных рамах) следует предусматривать вставки (разрывы мостиков холода) из материалов с коэффициентом теплопроводности не выше 0,35 Вт/(м·°С).

В.7 Приведенное сопротивление теплопередаче , м2·°С/Вт, для наружных стен следует определять согласно СП 23-101 для фасада здания либо для одного промежуточного этажа с учетом откосов проемов без учета их заполнений с проверкой условия п.4.3.6 на участках в зонах теплопроводных включений.

Определение приведенного сопротивления теплопередаче  наружных стен по результатам расчета температурного поля следует выполнять по формуле

,                                                    (В.1)

где Aw - площадь рассчитываемого участка стены по внутренним размерам, включая откосы оконных и дверных проемов, м2;

Qw - суммарный тепловой поток через площадь Aw рассчитываемого участка стены, определяемый по результатам расчета температурного поля, Вт;

tint, text - температуры соответственно внутреннего и наружного воздуха, принятые при расчете °С.

При проектировании панелей индустриального изготовления коэффициент теплотехнической однородности r должен быть не менее нормативных величин, установленных в СП 23-101. Для стен жилых зданий из кирпича с утеплителем r должен быть не менее 0,74 при толщине стены 510 мм, 0,69 при толщине стены 640 мм.

Расчет r следует выполнять с учетом теплотехнических неоднородностей, оконных откосов и примыкающих внутренних ограждений проектируемой конструкции.

Значение коэффициента теплотехнической однородности r проектируемой конструкции следует определять на основе расчета температурных полей согласно СП 23-101 или экспериментально.

В.8 При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следующими рекомендациями:

воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией;

поверхность теплоизоляции, обращенную в сторону прослойки, следует закрывать стеклосеткой с ячейками не более 4х4 мм или стеклотканью;

наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 7500 мм2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон;

при использовании в качестве наружного слоя плитной облицовки горизонтальные швы должны быть раскрыты (не должны заполняться уплотняющим материалом);

нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги;

при применении для теплоизоляции ограждающих конструкций горючего утеплителя вентилируемую воздушную прослойку предусматривать не следует.

В.9 При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, как правило, следует применять теплоизоляцию из эффективных материалов (с коэффициентом теплопроводности не более 0,1 Вт/(м·°С)).

В.10 Заполнение зазоров в примыканиях окон и балконных дверей к конструкциям наружных стен рекомендуется проектировать с применением вспенивающихся синтетических материалов. Швы монтажные узлов примыканий оконных и дверных блоков к стеновым проемам должны соответствовать требованиям ГОСТ 30971. Все притворы окон и балконных дверей должны содержать уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины. Установку стекол в окнах и балконных дверях рекомендуется производить с применением силиконовых мастик. Глухие части балконных дверей следует утеплять теплоизоляционными материалами.

Допускается применение двухслойного остекления вместо трехслойного для окон и балконных дверей, выходящих внутрь остекленных лоджий. Для повышения комфортности на границе рабочей зоны вблизи светопроемов размещение отопительных приборов следует проектировать под оконными проемами. С целью снижения теплопотерь за приборами отопления рекомендуется устанавливать теплоотражательные экраны.

В.11 Оконные блоки с деревянными или пластмассовыми переплетами независимо от слоев остекления следует размещать в оконных проемах на глубину, равную от одной третьей до половины толщины ограждения от плоскости фасада теплотехнически однородной стены или посередине теплоизоляционного слоя в многослойных конструкциях стен, заполняя пространство между оконной коробкой и внутренней поверхностью четверти, как правило, вспенивающимся теплоизоляционным материалом на основе пенополиуретана. При выполнении теплоизоляционного слоя из горючих материалов это пространство должно заполняться негорючим теплоизоляционным материалом толщиной (глубиной) слоя не менее 50 мм. Оконные блоки следует закреплять на более прочном (наружном или внутреннем) слое стены.

При выборе окон в пластмассовых переплетах следует отдавать предпочтение конструкциям, имеющим более уширенные коробки (не менее 100 мм).

Варианты установки и применения оконных и дверных блоков в пластмассовых переплетах должны исключать их выпадение наружу в случае пожара.

В.12 С целью организации требуемого воздухообмена, как правило, следует предусматривать специальные приточные отверстия (клапаны) в ограждающих конструкциях при использовании современных (воздухопроницаемость притворов по сертификационным испытаниям 1,5 кг/(м2·ч) и ниже) конструкций окон.

В.13 При проектировании зданий для повышения пределов огнестойкости внутренней и наружной поверхностей стен следует предусматривать устройство облицовки из негорючих материалов или штукатурки, а для защиты от воздействия влаги и атмосферных осадков - дополнительно окраску водоустойчивыми составами (с характеристиками пожарной опасности не ниже Г2, РП2), выбираемыми в зависимости от материала стен и условий эксплуатации.

В.12 При проектировании зданий следует предусматривать защиту внутренней и наружной поверхностей стен от воздействия влаги и атмосферных осадков устройством облицовки или штукатурки, окраски водоустойчивыми составами, выбираемыми в зависимости от материала стен и условий эксплуатации.

Ограждающие конструкции, контактирующие с грунтом, следует предохранять от грунтовой влаги путем устройства гидроизоляции согласно СП 23-101.

Приложение Г

(рекомендуемое)

ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИМЕРНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица Г.1

| № п/п | Наименование материала | Изготовитель | Плотность, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности, (, Вт/м·°С | Коэф- фициент паропро- ницае- мости, (, мг/м·ч·Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В сухом состоянии при 25 °С | В условиях эксплуатации |  |
|  |  |  |  |  | "А" | "Б" |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Материалы, производимые в Самарской области |
| 1 | Пеноизол М-15 | ООО "Ритм-Л" (г. Самара) | 17-18 | 0,03 | 0,035 |  | 0,237 |
| Пенополиуретан |
| 2 | ППУ-110 заливочный |  | 30-150 | 0,025 | 0,03 |  | 0,0474 |
| 3 | ППУ-110 напыляемый | ООО "Ритм-Л" (г. Самара) | 60-150 | 0,027 | 0,032 |  | 0,0147 |
| 4 | Изолан-210-1 |  | 50-60 | 0,021 | 0,023 | ( 0,028 |  |
| 5 | Изолан-105 |  | 40-70 | 0,022 | 0,024 | ( 0,035 |  |
| 6 | Целлюлозная вата | ООО "Центр современных строительных технологий" (г. Самара) | 30-70 | 0,024 | 0,032 |  | 0,3 |
| Материалы, производимые за пределами Самарской области |
| Rochwoll (минеральные изделия на основе базальтовых пород) |
| 7 | СЭНДВИЧ БАТТС С | ЗАО "Минеральная вата" (г. Железнодорожный) | 115 | 0,037 | 0,044 | 0,046 | 0,53 |
| 8 | СЭНДВИЧ БАТТС К |  | 155 | 0,038 | 0,046 | 0,048 | 0,53 |
| 9 | ВЕНТИ БАТТС |  | 110 | 0,037 | 0,044 | 0,046 | 0,54 |
| 10 | РУФ БАТТС |  | 170 | 0,038 | 0,046 | 0,048 | 0,5 |
| 11 | РУФ БАТТС В |  | 180-200 | 0,038 | 0,046 | 0,048 | 0,49 |
| 12 | БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС |  | 110 | 0,037 | 0,044 | 0,046 | 0,54 |
| 13 | ФАСАД БАТТС |  | 175 | 0,038 | 0,046 | 0,048 | 0,51 |
| 14 | ПЛИТА П50 |  | 36-50 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,6 |
| 15 | ПЛИТА П75 |  | 56-75 | 0,041 | 0,043 | 0,045 | 0,58 |
| 16 | ПЛИТА П100 |  | 76-100 | 0,041 | 0,043 | 0,045 | 0,58 |
| 17 | ПЛИТА П125 |  | 101-125 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,54 |
| 18 | ПЛИТА П150 |  | 126-150 | 0,043 | 0,044 | 0,046 | 0,54 |
| 19 | ПЛИТА П175 |  | 151-175 | 0,043 | 0,046 | 0,048 | 0,5 |
| 20 | ПЛИТА П200 |  | 176-200 | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,49 |
| Экструзионный пенополистирол "Пеноплэкс" |
| 21 | ТИП 35 | ООО "Пеноплэкс" (г. Кириши) | 35 | 0,028 | 0,029 | 0,03 | 0,018 |
| 22 | ТИП 45 |  | 45 | 0,03 | 0,031 | 0,032 | 0,015 |
| Минераловатные теплоизоляционные плиты |
| 23 | Минераловатная плита ППЖ-200 повышенной жесткости ТУ 67-16-207-93 |  | 220 | 0,048 | 0,05 | 0,054 | 0,42 |
| 24 | Фасадная плита ПФ ТУ 5762-003-08621635-98 | ОАО "АКСИ" (г. Челябинск) | 180 | 0,047 | 0,049 | 0,053 | 0,46 |
| 25 | Полужесткая плита П-125 ГОСТ 9573-96 |  | 90 | 0,04 | 0,042 | 0,045 | 0,49 |
| 26 | Полужесткая плита П-125 гидрофобизированная ГОСТ 9573-96 |  | 100 | 0,04 | 0,042 | 0,045 | 0,46 |
| Плиты теплоизоляционные из пенополиэтилена "Пенофол" |
| 27 | с односторонним покрытием алюминиевой фольгой (( = 3 мм) (тип А) | Переславский ЗАО "Завод информационных технологий "ЛИТ" | 47 | 0,037 | 0,037 | 0,038 | 0 |
| 28 | с двухсторонним покрытием алюминиевой фольгой (( = 5 мм) (тип В) |  | 41 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0 |
| 29 | с двухсторонним покрытием алюминиевой фольгой (( = 10 мм) (тип В) |  | 36 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0 |
| Теплоизоляционные изделия из стеклянного штапельного волокна "URSA" |
| 30 | Маты М-15 и теплоизоляционные плиты П-15 |  | 13-16 | 0,046 | 0,044 | 0,052 | 0,6 |
| 31 | М-17, П-17 |  | 16-18 | 0,044 | 0,047 | 0,05 | 0,6 |
| 32 | М-25, П-20 | ОАО "Флайдерер-Чудово" | 18-26 | 0,04 | 0,043 | 0,046 | 0,6 |
| 33 | П-30, 35, 40 |  | 26-40 | 0,038 | 0,041 | 0,043 | 0,6 |
| 34 | П-60, 75 |  | 50-75 | 0,037 | 0,04 | 0,042 | 0,6 |

Приложение Д (справочное)

НОРМИРУЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица Д.1

| Клима- тическая зона | Типы зданий | Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, м2·°С/Вт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами | Окон и балконных дверей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилые, общеобразовательные и др. общественные, поименованные в п.1.2, кроме перечисленных в последующих двух строках этой зоны | 3,19 2,00 | 4,76 3,82 | 4,20 3,36 | 0,534 |
| Самара | Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов | 3,32 2,09 | 4,95 3,96 | 4,37 3,50 | 0,562 |
|  | Детских дошкольных учреждений | 3,40 2,14 | 5,05 4,04 | 4,47 3,58 | 0,578 |
|  | Жилые, общеобразовательные и др. общественные, поименованные в п.1.2, кроме перечисленных в последующих двух строках этой зоны | 3,19 2,01 | 4,78 3,82 | 4,22 3,38 | 0,538 |
| I | Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов | 3,32 2,09 | 4,94 3,95 | 4,56 3,64 | 0,560 |
|  | Детских дошкольных учреждений | 3,39 2,14 | 5,04 4,03 | 4,46 3,57 | 0,580 |
|  | Жилые, общеобразовательные и др. общественные, поименованные в п.1.2, кроме перечисленных в последующих двух строках этой зоны | 3,24 2,04 | 4,82 3,85 | 4,26 3,41 | 0,540 |
| II | Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов | 3,37 2,12 | 5,02 4,02 | 4,43 3,54 | 0,572 |
|  | Детских дошкольных учреждений | 3,44 2,17 | 5,12 4,1 | 4,53 3,62 | 0,589 |
|  | Жилые, общеобразовательные и др. общественные, поименованные в п.1.2, кроме перечисленных в последующих двух строках этой зоны | 3,34 2,1 | 4,98 3,98 | 4,40 3,52 | 0,567 |
| III | Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов | 3,40 2,14 | 5,06 4,05 | 4,48 3,58 | 0,579 |
|  | Детских дошкольных учреждений | 3,48 2,19 | 5,17 4,14 | 4,58 3,67 | 0,596 |
|  | Жилые, общеобразовательные и др. общественные, поименованные в п.1.2, кроме перечисленных в последующих двух строках этой зоны | 3,32 2,09 | 5,94 4,75 | 4,36 3,49 | 0,560 |
| IV | Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов | 3,39 2,14 | 5,04 4,03 | 4,45 3,56 | 0,575 |
|  | Детских дошкольных учреждений | 3,46 2,18 | 5,15 4,12 | 4,55 3,64 | 0,590 |
|  | Жилые, общеобразовательные и др. общественные, поименованные в п.1.2, кроме перечисленных в последующих двух строках этой зоны | 3,41 2,15 | 5,08 4,06 | 4,49 3,59 | 0,581 |
| V | Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов | 3,47 2,19 | 5,16 4,13 | 4,57 3,66 | 0,595 |
|  | Детских дошкольных учреждений | 3,55 2,24 | 5,28 4,22 | 4,67 3,74 | 0,610 |
| Примечание. В знаменателе указано минимально допустимое сопротивление теплопередаче при потребительском подходе к требованиям по теплозащите здания в целом. |

Приложение Е

(рекомендуемое)

Методика теплофизического расчета многослойных строительных ограждающих конструкций

Методика приводится на примере теплофизического расчета условной конструкции наружной стены, в соответствии с рисунком Е.1.

Район строительства - г. Самара.

Назначение здания - жилой дом.

| Рисунок Е.1. Фрагмент наружной стены: 1 - внутренний отделочный слой; 2 - несущая ограждающая к-ция; 3 - утеплитель (пенополиуретан); | 1 слой - известково-песчаный раствор (1 = 0,02 м; (1 = 1600 кг/м3; (1 = 0,7 Вт/(м·°С); (1 = 0,12 мг/(м·ч·Па) 2 слой - силикатный кирпич (2 = 0,38 м; (2 = 1800 кг/м3; (2 = 0,76 Вт/(м·°С); (2 = 0,11 мг/(м·ч·Па) 3 слой - пенополиуретан (3 = 0,088 м; (3 = 60 кг/м3; (3 = 0,032 Вт/(м·°С); (3 = 0,0147 мг/(м·ч·Па) 4 слой - цементно-песчаный раствор (4 = 0,03 м; (4 = 1800 кг/м3; (4 = 0,76 Вт/(м·°С); (4 = 0,09 мг/(м·ч·Па) |
| --- | --- |

Теплотехнический расчет наружной стены

Расчет выполнить согласно СНиП 23-02.

Находим градусо-сутки отопительного периода (Dd) по формуле

,

где tint - средняя температура воздуха в помещении, °С;

и zht - средняя температура, °С и продолжительность отопительного периода, сут.

Для жилых зданий (г. Самара)

tint =20 °С;  = -5,5 °С; zht = 201 сут.

Dd = (20 + 5,5) · 201 = 5126 °С·сут.

По приложению Д для наружных стен жилых зданий определяем

= 3,19 м2·°С/Вт.

Далее находим , исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий по формуле

м2·°С/Вт.

Принимаем наибольшее значение  = 3,19 м2·°С/Вт.

Определяем требуемую толщину утеплителя из условия

(

;

Принимаем r = 0,92 м2·°С/Вт

м2·°С/Вт.

(3 ( R3 · (3 = 2,741 · 0,032 = 0,0877 м.

Принимаем ((2)ф = 0,088 м.

м2·°С/Вт.

Коэффициент теплопередачи для глади стены

k = 1 / Ro = 1 / 3,198 = 0,313 Вт/(м2·°С).

Расчет влажностного режима наружной стены

Определяем сопротивление паропроницанию стены

; n = 4; ;

м2·ч·Па/мг;

м2·ч·Па/мг;

м2·ч·Па/мг;

м2·ч·Па/мг;

м2·ч·Па/мг.

Согласно метода безразмерных характеристик, определяем значения переменных Xi и Yi на границах слоев стены по следующим формулам:

; ,

где Xi - безразмерное термическое сопротивление строительной конструкции до рассматриваемого сечения;

Yi - безразмерное сопротивление паропроницанию строительной конструкции до рассматриваемого сечения;

- сопротивление теплопередаче ограждения до рассматриваемого сечения X, м2·°С/Вт.

;

;

;

;

;

;

;

;

Y4 = 1.

Результаты расчета влажностного режима наружной стены приведены на рис. Е.2.

Рис. Е.2. Результаты расчета влажностного режима наружной стены

На рис. Е.2. представлена зависимость безразмерного сопротивления паропроницанию Y от безразмерного термического сопротивления X для рассматриваемой конструкции наружной стены. Кривая Yн характеризует значения безразмерного сопротивления паропроницанию для состояния полного насыщения влажного воздуха водяным паром.

,

где: .

Кривая Yн построена для значений: температуры внутреннего воздуха tint = 20 °С и относительной влажности ( = 55 %. Параметры наружного воздуха приняты средними для наиболее холодного месяца ( °С; ( = 83 %).

Так как пересечения линий Y и Yн не происходит, конденсация водяного пара в толще наружной стены невозможна. Следовательно, расчет процесса накопления влаги производить не следует.

Приложение Ж

(обязательное)

МЕТОДИКА ЗАПОЛНЕНИЯ И РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА

Ж.I Перед заполнением формы энергетического паспорта следует привести краткое описание проекта здания. При этом указывается этажность здания, количество и типы секций, количество квартир и место строительства. Приводится характеристика наружных ограждающих конструкций: стен, окон, покрытия или чердака, подвала, подполья, а при отсутствии пространства под первым этажом - полов по грунту. Указывается источник теплоснабжения здания и характер разводки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

Ж.II В разделе "Общая информация о проекте" приводится следующая информация:

Адрес здания - Город или населенный пункт Самарской области, название улицы и номер здания.

Тип здания - в соответствии с п.5.3.3.

Разработчик проекта - название головной проектной организации.

Адрес и телефон разработчика - почтовый адрес, номер телефона и факса дирекции.

Шифр проекта - номер проекта повторного применения или индивидуального проекта, присвоенный проектной организацией.

Ж.III В разделе "Расчетные условия" приводятся климатические данные для города или пункта строительства здания и принятые температуры помещений (здесь и далее нумерация приведена согласно п.5.4 настоящих норм):

1. Расчетная температура внутреннего воздуха tint принимается по табл. 2. Для жилых зданий tint = 20 °С.

2. Расчетная температура наружного воздуха text. Принимается значение средней температуры наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по табл. 1. Для г. Самары text=-30 °С.

3. Расчетная температура теплого чердака , принимается исходя из расчета теплового баланса системы, включающей теплый чердак и ниже расположенные жилые помещения (в данном примере условно +14 °С).

4. Расчетная температура теплого подвала . При наличии в подвале труб систем отопления и горячего водоснабжения температура принимается, исходя из расчета теплового баланса системы, включающей подвал и выше расположенные жилые помещения (в данном примере условно +2 °С).

5. Продолжительность отопительного периода zht. Принимается по табл. 3. Для г. Самары zht=203 сут.

6. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период . Принимается по табл. 1. Для г. Самары  = -5,2 °С.

7. Градусо-сутки отопительного периода Dd принимаются по табл.3. Для г.Самары Dd = 5116 (°С·сут).

Ж.IV В разделе "Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания" приводятся данные, характеризующие здание.

8-11. Все характеристики по этим пунктам принимаются по проекту здания.

Ж.V В разделе "Объемно-планировочные параметры здания" вычисляют в соответствии с требованиями п.4.2.7 площадные и объемные характеристики и объемно-планировочные показатели:

12. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания , устанавливается по внутренним размерам "в свету" (расстояния между внутренними поверхностями наружных ограждающих конструкций, противостоящих друг другу).

Площадь стен, включающих окна, балконные и входные двери в здание, витражи, Aw+F+ed (м2), определяется по формуле

,                                             (Д.1)

где pst - длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа, м;

Hh - высота отапливаемого объема здания, м;

pF - длина периметра окна или двери, м;

a - ширина внутреннего откоса окна или двери, м.

Aw+F+ed = 152,5 · 24 + 195 = 3855 м2.

Площадь наружных стен Aw (м2) определяется по формуле

Aw = Aw+F+ed - AF,                                                         (Д.2)

где AF - площадь окон, определяется как сумма площадей всех оконных проемов.

Для рассматриваемого здания AF = 694 м2.

Тогда

Aw = 3855 – 694 = 3161 м2.

Площадь покрытия Ac (м2) и площадь перекрытия над подвалом Af (м2) равны площади этажа Ast

Ac = Af = Ast = 770 м2.

Общая площадь наружных ограждающих конструкций  определяется по формуле

м2.                        (Д.3)

13-14. Площадь отапливаемых помещений Ah и площадь жилых помещений Al определяются по проекту

Ah = 5256 м2; Al = 3416 м2.

15. Отапливаемый объем здания Vh (м3) вычисляется как произведение площади этажа, Ast (м2) (площади, ограниченной внутренними поверхностями наружных стен) на высоту Hh (м) этого объема, представляющую собой расстояние от пола первого этажа до потолка последнего этажа.

м3.                                        (Д.4)

16-17. Показатели объемно-планировочного решения здания определяются по формулам:

коэффициент остекленности фасадов здания - p

;                                      (Д.5)

показатель компактности здания -

.                                     (Д.6)

Ж.VI Раздел "Энергетические показатели" включает теплотехнические и теплоэнергетические показатели.

Теплотехнические показатели

18. Согласно СНиП 23-02 приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений  ((м2·°С)/Вт) должно приниматься не ниже требуемых значений , которые устанавливаются по СНиП 23-02 в зависимости от градусо-суток отопительного периода. Для Dd = 5116 (°С·сут) требуемое сопротивление теплопередаче равно для:

стен -  = 3,19 (м2·°C)/Bт;

окон и балконных дверей -  = 0,534 (м2·°С)/Вт;

покрытия -  = 4,76 (м2·°С)/Вт;

перекрытия первого этажа -  = 4,2 · 0,36 = 1,51 (м2·°С)/Вт.

Согласно настоящим нормам в случае удовлетворения главному требованию  (  по удельному энергопотреблению приведенное сопротивление теплопередаче  для отдельных элементов наружных ограждений могут приниматься ниже требуемых значений. В рассматриваемом случае для стен здания приняли  = 2,65 (м2·°С)/Вт, что ниже требуемого значения, для покрытия -  = 4,76 (м2·°С)/Вт, для перекрытия первого этажа -  = 1,51 (м2·°С)/Вт. Для заполнения оконных и балконных проемов приняли окна и балконные двери с тройным остеклением в раздельно-спаренных переплетах -  = 0,56 (м2·°С)/Вт.

19. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания  (Вт/(м2·°С)) определяется согласно формулы (3.9)

Вт/(м2·°С).

20. Требуемая кратность воздухообмена жилого здания na (ч-1) согласно СНиП 2.08.01 устанавливается из расчета 3 м3/ч удаляемого воздуха на 1 м2 жилых помещений по формуле

,                                                            (Д.7)

где Al - площадь жилых помещений, м2;

(v - коэффициент, учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций в отапливаемом объеме здания, принимаемый равным 0,85;

Vh - отапливаемый объем здания, м3.

ч-1.

21. Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания  (Вт/(м2·°С)) определяется по формуле (3.11)

= 0,28 · 1 · 0,652 · 0,85 · 18480 · 1,318 · 0,8 / 5395 = 0,561 Вт/(м2·°С).

22. Общий коэффициент теплопередачи здания Km, Вт/(м2·°С), определяется по формуле (3.8)

Km = 0,583 + 0,561 = 1,143 Вт/(м2·°С).

Теплоэнергетические показатели

23. Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период Qh, МДж, определяются по формуле (3.7)

Qh = 0,0864 · 1,143 · 5116 · 5395 = 2726685 МДж.

24. Удельные бытовые тепловыделения qint (Вт/м2) следует устанавливать исходя из расчетного удельного электро- и газопотребления здания, но не менее 10 Вт/м2. В нашем случае принято 14 Вт/м2.

25. Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период Qint (МДж) определяются по формуле (3.12)

Qint = 0,0864 · 14 · 203 · 3416 = 838795 МДж.

26. Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период Qs (МДж) определяются по формуле (3.13)

Qs = 0,5 · 0,83 · (614 · 347 + 1598 · 347) = 318539 МДж.

27. Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период  (МДж) определяется по формуле (3.6а)

= [2726685 – (838795 + 318539) · 0,8] · 1,13 = 2034924 МДж.

28. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания  (кДж/(м2·°С·сут)) определяется по формуле (3.6)

= 2034924 · 103 / (5256 · 5116) = 75,68 кДж/(м2·°C·сут).

29. Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы отопления и централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты  вычисляется согласно разделу 4 по данным проекта. В рассматриваемом случае здание подключено к существующей системе централизованного теплоснабжения, поэтому принимают  = 0,5.

30. Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы отопления и децентрализованного теплоснабжения здания от источника тепла (dec вычисляется согласно разделу 4. В рассматриваемом случае принимают (dec = 0,5 с тем, чтобы получить при расчете по формуле (3.3) ( = 1.

31.Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания  (кДж/(м2·°C·сут)) принимается в соответствии с табл.7 равным 76 кДж/(м2·°С·сут).

Следовательно, проект здания соответствует требованиям настоящих норм.